문서번호	정수과-9314
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
이지광	이준호	10/10
		김민섭

수질실험일지(10/7)

2023. 10. 7.(토)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

□ 근무현황

일 자	2023. 10. 7 (토)	시험자	이슬찬 / 성연수
날 씨	맑음
기 온	12℃ / 23℃
기 압	1,023 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.4	7.7	7.1	7.1
탁도	5.3	7.9	0.04	0.04
잔류염소(착수정)	0.51	0.45	0.58	0.59
수온	20.1	20.4	20.7	20.8
색도	3	3	0	0
알칼리도	50	48	46	46
NH3-N	0.04	0.06	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	8 ~ 13	10
오후(19:00)	PAC	8 ~ 13	10

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류),ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			800		원수	-	-
규조류	합계		600
	cyclotella		70
	Melosira
	Aulacoseira		360
	Synedra		40
	기 타		130
남조류	유독성	Anabaena			정수	-	-
		Aphanizomenon
	무독성	Pseudanabaena	120
		기 타
녹조류			50
기 타			30

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제 (PAC)	10	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	1.0	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실 정보 공유.  끝.