문서번호	정수과-10769
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		이철재	10/10
			강승곤
협조

정수약품 응집제 저장탱크 청소계획(2023-2)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

정수약품 응집제 저장탱크 청소계획(2023-2)

정수약품 응집제(PAC, PAHCS) 저장탱크 및 배관 청소를 실시, 약품보관·투입의 안정성 및 투입시설 관리 효율성 제고

□ 추진목적

○ 응집제는 장기 사용시 고형물이 발생하여 저장조 바닥에 침전될 수 있으며, 침전된 고형물이 유출밸브 및 이송배관 막힘 현상을 유발

○ 약품 저장 및 사용시설에 침전물을 제거 약품투입의 안정성 향상

□ 청소개요

○ 청소일자 : 2022.10.13.(금) ~ 12.08(화)

○ 청소업체 : ************************************************

*********************************

○ 청소대상

- PAC : 1공장 주탱크(1호, 2호), 2공장 보조탱크(1개)

- PAHCS : 1공장 주탱크(5호, 7호)

○ 청소방법 : 탱크내 잔량 옆탱크로 이송 후 물청소(침전물 제거)

- 사용 응집제 변경 : 청소대상시설에 따라 PAC와 PAHCS 교차 투입

□ 밀폐공간작업 안전보건 확보 계획

○ 탱크내(밀폐공간) 출입자는 작업허가서를 발급 후 출입

○ 산소 및 유해가스 농도 측정 : 작업 개시 전과 재개시 전, 수시로 측정

○ 탱크내 환기 : 작업전 및 작업중 환풍기를 이용하여 탱크내 공기를 치환

○ 안전장비 사전 준비 : 대피용 사다리, 섬유로프, 방폭등, 소화장비 등

○ 안전보호구 착용 : 안전대, 보호복, 안전장화, 안전장갑 등

○ 안전교육실시 : 작업전 작업자 대상 작업위험요인과 대응방법 교육실시

○ 기타 안전관리 및 사고대응 : 위험성평가서 작성 및 비상연락체계 구축

□ 행정사항 및 협조사항

○ 안전관련 자료 사전 징구 : 청소업체

- 작업위험성평가서, 밀폐공간작업 사전허가서, 안전작업계획서

○ 청소작업 전 약품별 청소일정에 맞춰 주·보조탱크 수위 관리(탱크 수위 최저로 유지) 및 응집제 변경 : 제어실 협조

붙임  1. 작업위험성평가 자료(예시) 1부.

2. 밀폐공간작업 사전 허가서(양식) 1부.

3. 안전작업계획서(양식) 1부.

4. 안전보건교육일지(양식) 1부.

5. 교육자료 1부. 끝.