아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	현장실정보고(2차) 회신(가락공동구 대체관로 구축공사)

1. 공사감독2처-(2023. 10. 6.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는『가락공동구 대체관로 구축공사』의 실정보고(2차)에 대하여 우리 사업소 검토 의견을 아래와 같이 회신하오니, 공사감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

연번	실 정 보 고 내 용	회 신 내 용
1	○ 관로 선형 변경 및 분기부 변경 - 공동구 기존관이 사설로 부설되어 있어 당초 설계한 D300/300 정자분기 2개소가 불가능함 - 해당 곡관부는 심도 약2m이상 심도불량	- 관로선형을 변경하여 D300/300 1개소 정자분기 후 양방향 연결 - 해당 지역은 오금배수지와 광암배수지 수계가 경계로 나뉜 구역으로 향후 유지관리 및 급수운영을 위해 양방향 분기 전,후단에 밸브를 설치가 타당함 ※ 실정보고 내 변경 도면 참조
2	○ 종점부 밸브실 재설치 - 당초 기존 밸브 D=150m에 연결 계획 - 공동구 벽면과 밸브실간 이격거리가 협소 하여 연결작업이 어려운 실정임 - 기존밸브실 철거 및 관 연결, 밸브실 재설치가 필요	- 작업공간을 확보를 위해 기존 밸브실 철거 후 연결작업을 시행하며, - 그것을 위한 밸브실 재설치가 타당함

끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	10/10
이규희
협조자
시행	급수운영과-16508	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(5)