아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	비상용 급수탑 수질검사 결과 알림(9월)

1. 본부 배수과-5113(2015.7.27.) 및 시설관리과-16146(2020.7.3.)호와 관련입니다.

2. 비상시 운영하는 급수차 공급용 급수탑 수질검사결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 급수차 공급용 급수탑 3개소

나. 검사항목 : 2개 항목(탁도 및 잔류염소)

다. 수질검사결과

검사지점	일 자	검사결과		판 정
		탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)
우리사업소	`23. 9. 12.	0.30	0.29	적 합
대현산배수지	`23. 9. 20.	0.32	0.29	적 합
용마배수지	`23. 9. 20.	0.22	0.27	적 합

끝.

	행 정 지 원 과 장
수신자	급수운영과장, 시설관리과장
주무관	이병주		수질팀장	이윤용		행정지원과장	10/10
김호남
협조자
시행	행정지원과-22018	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 행정지원과(수질팀)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2655	/전송	02-3146-5409	/	l10bj@seoul.go.kr	/	대시민공개