문서번호	급수운영과-16437
보존기간
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김병국		代송정호	10/10
			이규희
협 조

현장실정 검토보고 2차

(가락공동구 대체관로 구축공사)

2023. 10. 6.(금요일)

강동수도사업소

(급수운영과)

현장실정 검토보고 2차

「가락공동구 대체관로 구축공사」와 관련하여 서울시설공단으로부터 실정보고가 제출되어 이에 대한 검토 및 조치계획을 보고함

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공 사 명: 가락공동구 대체관로 구축공사

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 20. ~ 2023. 10. 31.

ㅇ 도 급 비: *************

ㅇ 공사개요: D=150~300mm, L=600m

ㅇ 도 급 자: (주) 지승유지스 대표 고효석

ㅇ 감 독 자: 서울시설공단 공사감독2처 유현석

Ⅱ		보고내용

□ 관로선형, 분기부 변경 및 종점부 밸브실 위치 조정

ㅇ 당초 설계에 D300/300 2개소 정자분기하여 가락공동구 및 골목으로 연결하도록 되어있으나, 가락공동구 방향의 기존 곡관부 심도가 약2m 사선으로 부설돼 있어 정자분기연결이 어려운 실정임

ㅇ 종점부의 경우 다용도 밸브실을 설치토록 되어있으나, 각종 지장물(가스,통신,전기 등)로 인해 직선구간에 밸브실 설치가 불가함

□ 공단 검토의견

ㅇ 분기부의 경우 관로선형을 변경하여 골목으로 D300/300 1개소 정자분기 후 양뱡향으로 연결

당초 설계도면	변경 도면

ㅇ 종점부 밸브의 경우 세척,수계전환 등 유지관리를 위해 분기 밸브로 위치를 변경하는 것이 타당하다고 판단됨

※ 종점부 지장물(가스,통신,전기 등) 매설 현황에 대해 발주청과 사전 협의된 사항임

Ⅲ		검토의견

□ 관로 선형 변경 및 분기부 변경

ㅇ D300/300 정자분기 후 양항연결

- 당초 설계시 가락동 174-15 인근 가락공동구에서 분기된 D=200㎜관을 D=300㎜로 확관 하여 D300/300 정자분기 2개를 통해 양방향 분기로 계획하였으나, 확인 굴착을 통해 공동구에서 분기되어 나온 관로가 사선으로 부설된 것을 확인하였고 사선부에선 정자분기가 불가능하여 해당 구간은 상월하여 직관을 부설하고 D=300/300 정자분기를 통해 기존관에 당초 설계대로 D=300㎜ 확관한 이후 D=300/300 정자분기 1개 후 연결함이 타당할 것으로 보임

- 해당 지역은 오금배수지와 광암수계가 나뉜 경계 구간으로 긴급한 수계전환 등 원활한 급수운영 및 유지관리를 위하여 양방향 분기 후 밸브를 2개소를 설치하여 운영하는것이 타당함

□ 종점부 밸브실 재설치

ㅇ 공동구 작업구와 인접하게 설치된 밸브실

- 신규관로 D=300㎜ 부설 후 기존 밸브D=150㎜에 연결로 설계된 사항으로, 현장 확인을 통해 기존 밸브실과 공동구작업구 벽면간의 이격거리가 협소하여 밸브실 위치 조정을 통해 작업공간이 확보가 돼 밸브실 설치 1개소를 추가로 반영하여 작업함이 타당함

- 개략공사비(순공사비) : 증) 648천원

Ⅳ		조치계획

ㅇ 상기 사항을 서울시설공단에 통보하고, 향후 설계변경 시 반영하고자 함

붙임 : 공사 실정 검토보고서 각 1부.