문서번호	정수시설과-10947
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이진성		10/11
		전훈
협 조
	주무관		김규한

활성탄지 유입밸브 전동구동기 정비 보고

2023. 10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

활성탄지 유입밸브 전동구동기 정비 보고

활성탄흡착지(2계열 22지) 유입밸브 작동 성능을 점검·정비하여 효율적인 설비 관리에 만전을 기하고자 함.		ㅣ

1		내 용

○ 현황 및 문제점

- 활성탄흡착지 2계열 22지 유입밸브 전동구동기 자동·수동 가동 불가

=> 제작사 점검 결과, 구동 시스템 불량 확인

시설명	위치	규격	수량	현황	설치년도
유입밸브	활성탄흡착지 (2계열 22지)	전동버터플라이밸브 (D800, 380V, 3상)	1EA	■ 밸브 전동구동기 제어용 보드 (Integral 커버) 가동 불량 => 교체 필요	2014년

○ 대    책

- 사용빈도가 높은 중요 시설임을 감안 제작사에 의뢰하여 정비 시행

○ 현장사진

활성탄흡착지(전경- 2계열)	유입밸브(전동구동기)	점검 중(전동구동기)

2		조 치 계 획

○ 건    명: 활성탄흡착지 유입밸브 전동구동기 정비

○ 작업내역: 밸브 전동구동기 부품(Integral 커버) 1식 교체·시운전

○ **************************************

*********************************

○ **************************

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비(전기설비 유지관리)

○ 지출방법: 정수시설과 신용카드로 결제 후 결제 은행계좌에 입금

붙 임  1. 산출기초조사서(조사가격 포함) 1부.

2. 업체 사업자등록증(사본) 1부.  끝.