문서번호	정수과-6542
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장	정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규	代소명이	조우현	10/11
			최철웅
협 조
	주무관		송재홍
	주무관		정의선
	주무관		이완표
	주무관		진정선

표준정수처리공정 심층진단 조치결과 보고

2023.10.

광암아리수정수센터

(정수과)

표준 정수처리공정 심층진단 조치결과 보고

1		표준정수처리공정 진단 개요

2023년 본부(기술진단과) 표준정수처리 심층진단 결과에 따른

시설개선 시행계획 및 조치결과를 보고 드림.

**********************

****************************************************

*************************************************

□ 진단항목

- 혼화공정 : 설계인자 검토, 교반강도(G값) 평가, 흐름전위측정

2		진단결과 개선사항

- 응집공정 : 설계인자 검토, 응집플럭 입자수,응집기(G값), 슬러지 적체확인

- 침전공정 : 지별 침전지 유출수질 평가(탁도, 입자수)

- 여과공정 : 시설 및 운영 적정성,역세척 성능 평가 등

□ 개선사항 : 3건

***	******	******	******
****	*	**********	***
		*************	***** (23.11월 개선완료)
****	*	************	***
		***********

※ 응집, 침전공정 개선요구사항 없음

3		표준정수처리공정 진단내용 조치 결과

①진단내역		혼화공정 흐름전위측정값 편차발생으로 혼화효율 저하

구분

진단내용

진단

개선

방안

******

********************************************

****************************************

************************************

조치

결과

ㅇ 혼화 효율 측정결과 지별 차이에 대한 조치 사항

- 1~3계열 : 혼화지 지별 수위차(유입유량) 차이로 기인한 사항에 대하여 개별 유입

밸브 설치되어 있어 개도 차등 조정하여 유입유량 균등화

-1~3계열 : 다점 분산 주입시 좌/우 응집제 주입량 차이로 기인한 사항에 대하여

수평 조정하여 균등 혼화

※ 분배조내 슬러지 제거, ****************************

• 혼화지 밸브 개도율

***********************************************************

***************************************************************

혼화지 유입밸브 개도율 조정

②진단내역		여과성능(UFRV) 기준치 이하

구분	진단 조치결과
진 단 개선 방 안	ㅇ************************************************** **************************************** *************************************** ******************************* **************************************************************
조 치 결 과	ㅇ UFRV값(단위면적당 여과수량) - 65m/day(여과속도)÷24h × 67시간(여과지속시간) = 181(짦음) ㅇ UFRV값(단위면적당 여과수량) 증가에 대해 검토한 바, - 생산량이 적음에 따라 여과속도가 작은 것이며, 다른 정수센터에 비해 역세척 주기가 짧은 것은 아님. **************************************************************************************************************************************************************. *** ******************************* ※ 침전지 및 여과지 청소시 여과지 4개지 중지하여 일시적 20개지 운영 ※ 맥동식 침전지 경사판 침전지 시설개선 예정 (2025년 이후) ************************************** **************************** *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

③진단내역		여재 입도분포 유효경,최대경 자체기준 초과

구분

진단 조치 결과

진   단

개   선 방   안

[기준 : 모래/안트라사이트 1.0±0.1mm 등 센터 별 자체기준 있음]

*******************

※ 원인 : 장기간 여과지 역세척으로 인한 세사 유실현상

· 개선대상 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포2, 암사

**		*******	****	*** *****	*** ****	**
**	****	*****	******	****	****	****** ******
	** **	*******	*******	*****	*****

· 개선방안 : 여과수 수질 지속감시, 여재 보사 시 유효경 조정 검토 등

조  치

결  과

ㅇ ******************************************************************

*****************************************************************************************************

****************************************************

******************************************************************************************

정수처리기준(환경부, 2013) : 여과공정과 탁도기준

▸시료채취지점: 통합여과수, 시료채취주기 : 4시간 간격으로 1일 6회 이상

▸연속측정장치를 사용하여 매15분 간격으로 통합여과수 탁도를 측정

(개별여과수에서 통합여과수로 완화,지별 탁도계 권장)

▸처리기준

- 측정 시료의 95% 이상이 0.3 NTU 이하, 각각 시료의 측정값이 1.0 NTU 이하

여과수탁도 유지관리 지침(상수도사업본부, 2017.7.10.)

▸통합여과수를 탁도 자동측정기에 의거 실시간 측정∙감시 운영

- 1시간이내 간격으로 기록 유지 또는 4시간 간격으로 1일 6회 이상

▸관리목표

- 매월 측정된 시료수의 95% 이상 0.15 NTU를 초과하지 아니하고,

- 각각의 시료에 대한 측정값이 0.3 NTU를 초과하지 아니할 것.

4		향후 계획

*************************************** 상향조정

*******************************************

************************

***********************************

□“개선계획” 및 “시행결과” 본부(기술진단과) 제출. 끝.