문서번호	누수대응과-9867
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
이동섭		장기덕	10/11
			전태호
협조
	주무관		강정구

도봉구 도봉로 180길 17 (르노코리아 인근)

상수도관 누수 조치결과 보고

'23. 10.

시 설 부

(누수대응과)

도봉구 도봉로180길 17 (르노코리아 인근)

상수도관 누수 조치결과 보고

도봉구 도봉로180길 17 (르노코리아 인근) 앞에서 발생한 상수도관(D200㎜) 누수현황 및 조치결과를 보고 드림.

□ 누수현황

ㅇ 일    시 : '23. 9. 15. (금) 17:14 (재난발생대응방 접수)

ㅇ 위    치 : 도봉구 도봉로180길 17 (르노코리아 인근)

ㅇ 상수도관 : D200㎜

ㅇ 누수형태 : 상수도관 직관부 파손

ㅇ 피해현황

- 단수 세대 : 상가건물(10개) - 급수차 및 물병 긴급 지원

[아파트(2개), 오피스텔(2개) - 저수조 사용으로 정상급수]

- 교통 통제 : 도봉로180길 2개차로 통제

- 기     타 : 투웨니퍼스트 오피스텔 지하 일부 누수 (현재는 지수 완료)

ㅇ 언론 보도 현황 : SBS 등 (도봉구 상수도관 파열... 상가 10여 세대 단수)

□ 조치사항

ㅇ 누수접수(재난대응방 접수)	: 2022.9.15.(금)	17:14
ㅇ 현장도착 및 안전시설 설치	:	17:43
ㅇ 밸브조절 및 단수시행	:	18:14
ㅇ 급수차 및 물병 긴급 지원	:	18:20
ㅇ 터파기 및 배관교체 완료	:	21:02
ㅇ 관세척, 수질검사 및 급수 재개	:	22:20
ㅇ 되메우기 및 포장 완료	: 2022.9.16.(토)	05:34

□ 향후계획

ㅇ 상수도관 누수 원인 분석 (물연구원)

□ 행정사항

ㅇ 비상 근무자 초과근무 시행

붙임: 1. 위치도 및 GIS도면 1부.

2. 관련 사진 1부.

3. 누수복구에 따른 비상근무 현황 1부.  끝.