문서번호	급수운영과-17984
결재일자	2023. 10. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강병국	김영환	10/12
		김근용
협 조
	주무관		홍은철

목동공동구내

상수도시설물 정기점검

2023. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

목동공동구내 상수도시설물 정기점검
’23. 10.10 .(화)	급수운영과장 :김근용☎3950 급수설비팀장 :김영환☎3947 담당 :강병국☎39711

목동공동구내 상수도시설물에 대한 정기점검을 실시하여

아래와 같이 점검결과 및 정비계획을 보고 드림.

□ 상수도시설 현황

공동구	설치 (준공) 연도	상수도관로	밸브류 및 기타						비고
			계 (개소)	제수 밸브	공기 밸브	퇴수 밸브	신축관	S-게이트밸브
목 동	1987.12	D=80~800mm L= 9,535m	61	23	10	-	3	25

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2023. 9. 14(화)

○ 점검대상 : 목동공동구내 상수도시설물

○ 점검구간 : 관리사무소~이대목동병원간

○ 점검종류 : 정기 합동점검

○ 점 검 자 : 강병국 외 공동구 관리자 등 3인

○ 점검방법 : 시설물의 손상이나 결함을 육안점검

○ 주요 점검내용

- 상수도관로의 도복장 상태, 녹발생 및 누수 여부 점검

- 상수도관 보호대 및 관받침 설치 상태

- 각종 밸브류 및 신축관 상태

- 관로개량 대상 및 분기부 밸브 유무

- GIS 속성 자료와 현장의 일치 여부

□ 점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	적출 및 조치사항	비고
관로 안전상태 (지지상태)	특이사항 없음	-
부속시설(밸브등) 이상유무	전반적인 상태는 이상없음	-
보온상태	해당없음	-
누수여부	특이사항 없음	-
피복등 손상여부	주관로 관노후 진행중	관노후로 인한 녹발생 및 도장 탈락한 사항에 대하여 녹제거 및 도장보수 시행

□ 점검사진

목동동로간선 600mm 배관(380~410m)	목동동로간선 600mm 배관(380~410m)

□ 조치의견

○ 상기와 같이 합동점검시 적출된 노후 시설물에 대하여 우리사업소와 계약된 『*******************************************에게 보수토록 시공지시하여 시설물 보수후 정비결과를 본부에 보고 하고자 합니다.  끝.