문서번호	정수시설과-11027
결재일자	2023. 10. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
박희정		10/12
		전훈
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년! , 수돗물 통수 111년! , 믿고 마시는 아리수’

1취수 12호 모터펌프 기동반 VCB 정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1취수 12호 모터펌프 기동반 VCB 정비 보고

동작스프링의 축세 및 석방 기어가 불량한 해당 기동반 VCB 부분품에 대하여 제작업체 수리의뢰하고 그 대가를 지급코자 함

1		제품 현황

구 분	규 격	트립횟수	제조연도	제 작 사	부 하 설 비
1취수 12호	7.2kV/1,250A	5413회	‘15.07.	㈜엘에스산전	· 12호기 모터펌프

2		정비 개요

○ 정비 경위

- 10. 01.  1취수 12호 기동반 이상소음 확인 및 운영 중단(근무자)

- 10. 02.  안전관리자 VCB 축세기어 비정상 확인 및 인출

- 10. 06.  제작사 VCB 축세기어 모터 교체 수리

*********************************************************

○ 정비 업체 : 씨에스솔루션 주식회사(LS일렉트릭 서비스 지정점)

○ 정비 내용 : VCB 동작스프링 축세/석방 기어박스 교체

3		비용 지출

○ 수리비용: 452,540원(VAT포함)

○ 채    주: ***********************************

○ 지급방법: 일반지출로 행정과에서 채주에게 무통장 입금

붙임: 수리비 견적 및 통장사본 등 각 1부.  끝.