문서번호	시설관리과-17933
결재일자	2023. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
정세훈	김형식	10/13
		이재학
협 조

부단수차단공법 계획 검토보고(「방화1-9소구역 하수관로 정비공사(3권역)」저촉 상수도관 이설공사)

「방화1-9소구역 하수관로 정비공사(3권역)」

부단수차단공법 계획 검토보고

2023. 10. 13.(금)

강서수도사업소

(시설관리과)

「방화1-9소구역 하수관로 정비공사(3권역)」

부단수차단공법 계획 검토보고

시설관리과장: 이재학 ☎3146-3990 시설운영팀장 :김형식☎4012 담당 : 정세훈☎4002

「방화1-9소구역 하수관로 정비공사(3권역)」관련 상수관로 이설공사의 부단수차단공법(라인스토핑) 시공계획을 검토하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		공 사 현 황

❍ 공 사 명: 「방화1-9소구역 하수관로 정비공사(3권역)」저촉 상수도관

이설공사

❍ 위    치: **************

❍ 시 행 사: *********

❍ 시 공 사: *****************

Ⅱ		부단수차단 공법 검토

❍ 공사개요: 기존 상수관로(D150㎜, L=5m)를 하수관로 아래로 하월

닥타일주철관(DCIP) D150㎜ 1개소 라인스토핑

❍ 위치도

******

❍ 부단수차단공법 적용시 구조안전성 검토사항: 시공사 제출

- 최소 매입길이 산정 검토

수압에 저항 가능한 최소 매입길이 = 3.62m

시공계획 매입길이 = 10.0m

따라서, 최소매입길이 ≤ 시공계획 매입길이로 적정

- 인장력 안정성 검토

작용 인장응력(ft) = 35.0㎏f/㎠ , 허용인장응력(fta) = 1,500㎏f/㎠

따라서, 작용 인장응력(35.0㎏f/㎠) ≤ 허용인장응력(1,500㎏f/㎠)로 적정

Ⅲ		사업소 검토 의견

❍ 검토사항

연번	준수사항	검토결과
1	신축관 등 취약시설 확인	30m이내 신축관 등 취약시설 없음
2	최소 매입길이 산정	최소 매입길이 약 10m 확보
3	인장력에 의한 관의 안전성 검토	적정함
4	관 처짐 방지 보강계획	노출관 하부에 차단기 설치전 관받침 설치
5	비상연락망 구축 등 안전조치	착공계 반영됨

❍ 최소 매입길이, 인장력 검토결과 적정하나, 차단시설 설치 부분 처짐 방지를 위한 보강 및 노후 장비 사용을 금지토록 조건 부여

- 처짐방지 보안: 노출관 하부에 차단기 설치 전 관받침 설치 등

Ⅳ		공사 시 준수사항

❍ 굴착공사 시 매립된 신축관등 취약시설의 확인(필요시 추가 굴착)을 철저히 하고 차단시설 설치부분에 대해 반드시 관 받침대 등을 설치하여 관로변형 및 침하되지 않도록 조치 할 것.

************************

❍ 임시배관은 다음과 같이 준수사항을 이행 하여야 함

- 급수량을 검토하여 적정 관경으로 설치

- 임시배관은 직관연결하고 부득이 곡관 사용시 처짐방지시설 등을 설치

- 임시배관은 설치방법 중 차단기간 연결방식과 별도 부단수 천공하여 연결하는 방식에 대해 검토

❍ 차단기 설치시 내부 차단장치(디스크)밀림방지대 설치하고, 임시배관에 공기밸브 등을 설치하여 수충격을 방지(노후장비 사용금지)

❍ 차단시설 설치시 기존관 진원을 확인하고, 변형상태를 따라 보강용접 등을 시행하여 안전하게 시공

❍ 비상사고 대비를 위해 급수운영계획 및 비상연락망 구축을 시행하여 신속한 안전조치

❍ 공사완료 후 밀림방지 및 차단 시설 철거부분을 보강하고 되메우기 시행

Ⅴ		조 치 계 획

❍ 부단수차단공법 시공계획서가 적정하므로 승인토록 하고, 공사 시 준수사항을 추가조건 부여 검토결과를 착공계 검토사항과 함께 시공사에 회신하고자 함.

붙임  1. 부단수차단공법 시공계획서 1부.

2, 부단수차단공법 준수사항 1부.  끝.