문서번호	기술진단과-8450
결재일자	2023. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
이건구		이호완	10/13
			어용선
협 조
	수처리연구과장			이준호
	주무관			장현성
	주무관			조석규

영등포정수센터

정수지 추적자실험 결과 보고

2023. 10.

생   산   부

(기술진단과)

영등포정수센터 정수지 추적자실험 결과 보고

생산부장 : 어용선☎3146-1301 기술진단과장 : 이호완☎1360 담당 :이건구☎1367

영등포정수센터 정수지 소독능 계산에 필요한 장폭비 환산계수 산정을 위해 추적자 실험을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

※ 장폭비 환산계수 : 염소 소독능계산에 필요한 보정치로 0.1∼1.0의 범위를 가지며 최대값은 관흐름일 경우 1.0임

□ 추진근거

ㅇ 2023년 정수센터 소독공정 심층진단 추진계획 (기술진단과-6741, 2023.8.10.)

ㅇ 2023년 정수센터 전문 기술진단 추진계획 (기술진단과-909, 2023.1.31.)

□ 시설 및 운영현황

ㅇ 시설현황

- 1정수장

· 염소혼화조 : B 4.8m × L 51.6m × H 5.0m × 1지

· 1정수지 : B 46.1m × L 51.6m × H 5.0m × 1지

· 2정수지 : B 51.6m × L 51.6m × H 5.0m × 1지

- 2정수장 : B 24.0m × L 56.0m × He 5.05m × 4지

1정수장 정수지	2정수장 정수지

ㅇ 운영현황

- 1, 2정수장 정수지 체류시간 : 적정 [기준 2hr이상]

구 분	2020년		2021년		2022년
	첨두유량	평균유량	첨두유량	평균유량	첨두유량	평균유량
1정수장	2.1	2.4	2.2	2.5	2.3	2.6
2정수장	2.9	3.3	3.1	3.4	2.8	3.3

- 2정수장 1지 대체급수 유입 (강북정수센터 1.9만톤/일)

→ 대체급수의 영향을 최소화하기 위해 3~4지 대상으로 추적자실험 실시

□ 추적자 실험 개요

ㅇ 실험대상 : 1정수장 1~2지, 2정수장 3~4지

ㅇ 실험일시

- 1정수장 (1~2지) : 2023. 9. 19.(화) 09:00~18:00

- 2정수장 (3~4지) : 2023. 9. 26.(화) 09:00~18:00

ㅇ 실험부서 : 생산부 기술진단과, 영등포정수센터 정수과

ㅇ 실험내용 : 추적자실험을 통한 장폭비 환산계수 결정

ㅇ 실험방법

- 정수지 유입부에 추적용 약품을 주입 후 유출부에서 약품 농도 측정

▸ 추적용 약품 : 불화규산 (Fluorosilicic acid), 불소 농도 측정

▸ 약품주입방법 : Pulse 주입 (약품을 순간적으로 일시에 주입)

- 추적용 약품 투입 위치 및 유출부 농도 측정지점

□ 추적자 실험 결과

ㅇ 소독성능(장폭비 환산계수)

- 1정수장 효율저하 : 1지 0.82, 2지 0.47 (환산계수 0.47)

☞  1,2지 비대칭 구조로 불균등 분배 추정(밸브 개도율(%) 조정 필요)

- 2정수장 효율양호 : 3지 0.82, 4지 0.85 (환산계수 0.82)

구 분	1정수장		2정수장
	1지	2지	3지	4지
이론체류시간	112.6분	112.6분	132.8분	132.8분
실체류시간	92.4분	52.7분	109.2분	112.8분
환산계수	0.82	0.47	0.82	0.85

1정수지 1지	1정수지 2지
2정수지 3지	2정수지 4지

□ 향후계획

ㅇ 1정수장 : 추적자 실험 재실시(물연구원 전산유체해석 시험의뢰)

- 물연구원 : 유입밸브 개도율(%) 조정을 통한 추가분석 시행

ㅇ 2정수장 : 염소소독능 환산계수 조정(현재 0.73 → 0.82).  끝.