문서번호	행정지원과-20325
결재일자	2023. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
강정구	임지미	代임지미		10/13
				박기용
협 조

별관 EHP 교체 계획

2023. 10.

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

별관 EHP 교체 계획

효율적인 냉난방 및 기본경비 절감 등을 위해 청사 내 별관의   노후화 된 GHP를 EHP로 교체하고자 함

□ 현      황

○ 별관 GHP(Gas engine Heat Pump)의 노후화('06년산)

- 수질실험실 내 고장났으나 수리부품의 재고가 없어 수리 불가

○ 기존 GHP는 '25년 이후 온실가스 배출 저감장치 부착 의무화 대상

- 대기환경보전법 시행규칙 개정 ※붙임1 참조

○ 개별 냉난방으로 인해 무분별한 냉난방에 따른 과도한 가스요금 발생

- 별관 이용인원은 본관 10% 정도인데 반해 가스요금은 50% 수준

□ 추진사항

○ 기존 GHP를 제거하고 EHP(Electric Heat Pump)로 교체

- GHP와 EHP 비교

구 분	G H P	E H P
장 점	- 열효율이 뛰어남 - 저전력 사용 (모터 구동)	- 최근 인버터 등의 기술발전으로 효율 상승 - 효율적인 중앙제어 가능 - 가스 대비 저렴한 전력요금 - 계약전력의 효율적인 운용 - 실외기 축소에 따른 공간 확보
단 점	- 값비싼 운영 및 유지관리비용 - 온실가스 배출에 따른 제제 - 가스사용 (연료)	- GHP 대비 전력효율이 나쁨 (대신 연료를 사용하지 않음)

○ 설치대수 : 총 7개(실외기 1대, 실내기 6대 예정)

- 설치내역

연번	설 치 위 치	설치수(개)	설치 예정 품목	비고
1	계량기 교체반	1	RNW052PA2U, 냉방5.2/난방5.9kW	실내기
2	민원지원 대기실	2	RNW072PA2U, 냉방7.2/난방8.1kW	실내기
3	수질 실험실	1	RNW130PA2U, 냉방13/난방14.6kW	실내기
4	검침반 사무실	1	RNW130PA2U, 냉방13/난방14.6kW	실내기
5	체력 단련실	1	RNW130PA2U, 냉방13/난방14.6kW	실내기
6	옥상	1	RP-W24FX9V 냉방 69.6/난방78.4kW	실외기

※ 검침반 사무실 및 체력 단련실은 기 설치된 냉난방기의 용량 고려

※ 향후 체력 단련실 등 추가적인 실내기 설치 고려하여 실외기 용량 산출

□ 공 사 개 요

○ 공 사 구 간 : 별관 1 ~ 2층, 본관 지하 기계실

○ 공 사 내 용 : EHP 설치 및 통신선로 구축

○ 조 달 금 액 : *************

○ 공 사 금 액 : *************

○ 예 산 과 목 : 서비스 장비 확충 및 환경개선,시설비및부대비,시설비(01)

- 남는 금액은 GHP 철거 및 본관 내 냉난방기 설치 등에 사용

○ 계 약 방 법 : 수의계약

- 법령근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 제2호

- 계약업체: 건물 유지보수 실적이 우수하고 타 업체보다 견적 가격이 낮은 업체

□ 추 진 일 정

○ 대상업체 선정 조사 : 2023. 10. 13. ~ 10. 20.

○ 조 달 구 매 : 2023. 10. 13. ~ (60일예상)

○ 공 사 계 약 : 조달물품 도착 후 10일 이내

○ 공 사 시 행 : 계약 후 15일 이내

붙임 : 대기환경보전법 시행규칙 일부개정령(안) 1부.  끝.