문서번호	운영과-2695
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준석		송종봉	10/16
			代송종봉
협조

2,3계열 소화조동 UPS 장치 점검 보고

2023. 10.

난지물재생센터

[운영과]

2,3계열 소화조동 UPS장치 점검 보고

설치위치	품 명(모델번호)	배터리	설치년도	용 도
2계열 소화조	단상 : 220/220 5KVA HFU 5KVA (DH-18328A)	12V 24AH 16CELL	2018. 09.	감시제어설비 전원공급
3계열 소화조	단상 : 220/220 5KVA HFU 5KVA (DH-18319A)	12V 24AH 16CELL	2018. 09.	감시제어설비 전원공급

2,3계열 소화조동에 설치된 UPS(무정전전원공급장치) 점검결과 배터리 노후로 감시제어설비 운영에 지장을 초래하고 있으므로 조속히 정비 하고자 함

□ 점검개요

○ 제품사양

○ 점검일시 : 2023. 10. 05.

설치위치	UPS 외부	UPS 사양(모델번호)	점검 사진
1처리장 소화조 2계열
1처리장 소화조 3계열

○ 점 검 자 : 이준석, 김동호, 유지관리용역업체 직원 1명

○ 점검결과 : UPS 배터리 노후로 인한 직류전압강하, 저항불균형 으로 인한 방전으로 바이패스 운전중

○ 설비사진

□ 조치계획

○ UPS장치 배터리를 새제품으로 교체 및 정비 하여,

○ 감시제어시스템 운영에 만전을 기하고자 함

□ 소요예산 : 금2,833,600원

□ 지출방법

○ 저렴한 견적서를 제출한 아래업체에서 구매 (법인신용카드 결제)

*******************************

************************

- 주  소 : 경기도 안양시 동안구 전파로104번길 70

□ 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리(사업), 난지물재생센터 운영(사업), 난지물재생센터 운영, (206)재료비, (01)일반재료비, 중앙제어실 소모품 구매

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 비교견적서  1부.  끝.