문서번호	급수운영과-17022
보존기간
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		급수운영과장
김병국		10/17
		代양재덕
협 조

현장실정 검토보고 4차(가락공동구 대체관로 구축공사)

2023. 10. 17.(화요일)

강동수도사업소

(급수운영과)

현장실정 검토보고 4차

「가락공동구 대체관로 구축공사」와 관련하여 서울시설공단으로부터 실정보고가 제출되어 이에 대한 검토 및 조치계획을 보고함

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공 사 명: 가락공동구 대체관로 구축공사

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 20. ~ 2023. 10. 31.

ㅇ 도 급 비: *************

ㅇ 공사개요: D=150~300mm, L=600m

ㅇ 도 급 자: (주) 지승유지스 대표 고효석

ㅇ 감 독 자: 서울시설공단 공사감독2처 유현석

ㅇ 관련문서: 공사감독2처-12519(2023. 10. 13.)

Ⅱ		보고내용

□ 시험굴착 개소 증가

ㅇ 당초 설계에 시험굴착이 총 7개소로 되어있으나, 신설관로 부설(D=300mm, L=600m)을 위해 필요한 기존관과 지장물 확인 및 교차로 관로선형을 결정하기 위해 시험굴착 개소가 부족하였고,

ㅇ 현장과 GIS도면 상이하여 시점부  D500/300 부단수분기 및 종점부 기존관 연결 위치 확인을 위해 추가로 시험굴착을 진행한 실정.

ㅇ 당초: 7개소(42m) → 변경 : 17개소(163m)

□ 공단 검토의견

ㅇ 신설관로 부설 계획 수립에 필요한 기존관, 지장물 등 확인을 위해 시행한 추가 시험굴착은 타당하다고 판단됨.

※ 설계변경 시 인력비율 조정

ㅇ 개략공사비(순공사비): 증) 11,883천원

Ⅲ		검토의견

□ 횡단굴착 개소 증가 반영

ㅇ 횡단굴착 7개소 → 14개소 반영

- 당초 설계시 L=6m × 7개소, 총 연장L=42m 로 설계

- GIS와 현장간의 상이점(시점부 콘크리트 구조물 및 강관 확인, 공동구 분기관의 심도 불량, 종점부 공동구 기존관 발견)으로 인한 지장물 및 기존관 확인을 위한 확인 굴착 개소가 증가하였으며

- 이에 따라 관로 선형 변경 및 분기부 변경함.

- 횡단굴착 개소 증가가 타당함.

ㅇ 개량공사비(순공사비) 증가

- 토공 물량 변경 검토

명칭 및 규격	단위	변경 수량			검토 수량
아스팔트 포장절단 200mm 이하,야간	㎥	당초	84
		변경	183		183
인력터파기 견질토사0-1m,야간	㎥	당초	19
		변경	26		26
인력터파기(협소,지장물) 견질토사1-2m,야간	㎥	당초	4
		변경	28		28
아스팔트 포장 깨기 굴삭기(타이어)0.6㎥(브),야간	㎥	당초	10
		변경	37		37
터파기(기계100%)보통 굴삭기(타이어)0.6㎥,야간	㎥	당초	23
		변경	298	296
되메우기(기계100%)양호 굴삭기(타이어)0.6㎥,환토재,야간	㎥	당초	14
		변경	233	231
기계다짐(양호) (램머80kg)환토재,야간	㎥	당초	14
		변경	238	236
A-파쇄물운반(0.6상차비별도) 15DT(현장→집하장3㎞),야간	㎥	당초	10
		변경	37	37
잔토소운반(0.6터파기동시상차) 4.5DT(현장→집하장3㎞),야간	㎥	당초	46
		변경	353	351
잔토상차(집하장) 굴삭기 0.7㎥, 주간	㎥	당초	46
		변경	353	351

※ 1) 횡단굴착 5번 기울기 미반영 1건: 하단 폭 6,140㎜ → 5,900㎜

2) 개량공사비 증가: 증)11,833천원 → 증)11,827천원

- 횡단굴착 토공수량을 위와 같이 검토하였으며, 확인굴착 개소 증가에 따른 물량을 반영함이 타당함.

Ⅳ		조치계획

ㅇ 상기 사항을 서울시설공단에 통보하고, 향후 설계변경 시 반영하고자 함

붙임 : 공사 실정 검토보고서 각 1부.