“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(안심확인제)

수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

성명	****	일련번호	131038
주소	**********************
민원내용	수질 궁금

검사자	직급: 공업6급		성명: 황현석		채수일자	2023.10.17
검사일자	2023.10.17				처리일자	2023.10.17
검사결과	구분	pH	잔류염소	탁도	구리	철	판 정
	기준	5.8~8.5	4.0mg/L이하	0.5NTU이하	1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.4	0.19	0.08	0.04	0.04	기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비 고
수질 궁금	주방 수돗물 먹는물 수질기준 이내로 적합하며, 민원인에게 결과 설명	점검결과서 현장 배부

. 끝.

주무관	황현석		수질팀장	최성호		행정지원과장	10/18
홍기관
협조자
시행	행정지원과-22433	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4453	/전송	02-3146-4479	/	sukhh1012@seoul.go.kr	/	부분공개(6)