문서번호	행정지원과-20750
결재일자	2023. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
강정구	임지미	이영세		10/19
				박기용
협 조

별관 EHP 전력선 설치 공사 계획

2023. 10.

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

별관 EHP 전력선 설치 공사 계획

효율적인 별관 냉난방 공급을 위하여 EHP 전력선을 설치 공사를   시행하고자 함.

□ 현    황

○ 별관 옥상에 설치된 GHP의 철거 후, 설치 예정인 EHP의 전원선 필요

○ 기존 GHP와의 소요전력량의 차이로 인한 전력선 교체 필요

- GHP는 동력원이 가스인데 반해, EHP는 전기로서 추가 전력 필요

- 추가되는 전력량에 따른 전력선의 굵기 증가

- 기존 설치된 CV 10㎟ 은 노후화 및 온도계수 고려하면 굵기 부족

- 신설하는 24HP 실외기 및 옥상 온도계수 고려한 CV 16㎟ 설치 필요

□ 공사개요

○ 건       명 : 별관 EHP 전력선 설치 공사

○ 위       치 : 별관 내 수질실험실 분전반 및 옥상

○ 공 사 내 용 : 노후화 된 전력간선 교체 및 옥상 실외기 분전반 신설

***************************************************

○ 예  산  목 : 서비스 장비 확충 및 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(01)

[51102]

○ 계 약 방 법 : 수의계약

- 법령근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 제2호

- 계약업체: 건물 유지보수 실적이 우수하고 타 업체보다 견적 가격이 낮은 업체

□ 추진일정

○ 대상업체 선정 및 조사 : 2023. 10. 19. ~ 10. 25.

○ 공 사 계 약 : 2023. 10. 27.

○ 공 사 시 행 : 2023. 10. 28. ~ 11. 12.

※ 전력계통 공사이므로 업무수행에 지장이 없도록 주말 및 공휴일을 이용하여 공사 시행.

붙임 : ******************