민간전문가 합동 화재안전조사 세부조사표

(경복궁역 ~~~)

검사일시 : *****************************************

조사대상	대상명	********	대표자	******
	소재지	***********	전화번호	************
	건물구조	철근콘크리트조 지하3층 연면적 13,176㎡	주용도	운수시설
	소방안전관리자	******************	등급	2급

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화재예방조치 철저토록 소방안전관리자 및 직원에게 교육 실시함
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	- 소방안전관리 업무 수행함
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	- 소방,경찰,현대적선빌딩 외부합동 훈련 실시예정(10월25일)
4. 소방자동차 전용구역 등에 관한 사항	- 해당사항 없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	- 해당사항 없음
6. 소방시설의 설치 및 관리 등에 관한 사항	- 지하1층 매트로미술관 1관 출입구 피난구유 도등 미설치 - 지하1층 매트로미술관 2관 출입구 피난구유 도등 미설치 - 지하3층 양쪽 계단 입구 피난구유도등 미설치	- 민간전문가 합동 화재안전조사 조치명령 (소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제12조 ①항)
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리에 관한 사항	- 피난계단 및 통로 관리 양호함
9. 방염에 관한 사항	- 특이사항 없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	- 매년 종합,작동점검 실시함
11. 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
12. 위험물 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	- 현대적선빌딩과 지하연계복합건축물로 안전관리 사항 업무 협조됨

□ 기본 조사사항[□종합조사, ▣부분조사]

□ 소방시설 등의 조사사항
구분	조사항 사항	조사결과
소방시설	- 자동화재탐지설비,옥내소화전 설비, 스프링클러설비, 유도등 등	- 지하1층 매트로미술관 1관 출입구 피난구유 도등 미설치 - 지하1층 매트로미술관 2관 출입구 피난구유 도등 미설치 - 지하3층 양쪽 계단 입구 피난구유도등 4개소 미설치
2. 피난시설등	- 피난통로상 장애물 적치행위 등	- 피난계단 및 통로 관리 양호함
3. 안전시설등	- 해당사항 없음
4. 임시소방시설	- 해당사항 없음
□ 기타 조치사항
구분	조사항 사항	조사결과
전기 분야	- 정기점검 실시 여부	- 정기점검 실시함
2. 가스 분야	- 해당사항 없음
3. 건축 분야	- 특히사항 없음
4. 기타 분야	- 특이사항 없음
비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	지도관		검사지도팀장		예방과장
	남영식		백정현		10/19
					홍현기
협조