문서번호	버스정책과-38161
결재일자	2023. 10. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	버스차고지팀장	버스정책과장
김광원	박춘종	10/19
		이진구

2023년 강서공영차고지 수소버스충전소 관리·운영 정기점검 추진계획

2023. 10

도시교통실

(버스정책과)

2023년 강서공영차고지 수소버스충전소 관리·운영 정기점검 추진계획

서울시와 한국가스기술공사 간 대행협약으로 관리‧운영 중인 강서공영차고지 수소버스충전소에 대한 정기점검을 실시하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ『강서공영차고지 수소버스충전소 위탁운영사업』 업무협약서 제10조(지도·점검)

- 서울시는 공사의 협약내용 이행여부, 자금운용 및 재산관리 실태, 근로환경 등 대행사무 전반에 대하여 매년 정기점검을 실시하여야 함

□ 대행협약 개요

ㅇ 대행기관 : 한국가스기술공사

ㅇ 협약기간 :*****************************

*******************************

ㅇ 대행사무 : 강서공영차고지 수소버스충전소 관리·운영

① 충전소 운영 및 시설관리

② 수소가스 제조·판매 및 이에 필요한 제반업무

③ 충전소 이용 수소전기버스 충전 업무

④ 충전소 안전관리 업무

⑤ 충전소 방문객 관리 및 시설홍보

⑥ 기타 서울시가 충전소의 관리운영 및 유지보수를 위하여 그 이행이 필요하다고 인정한 업무

ㅇ ******************************

- ***********************************************************

Ⅱ		점검계획

□ 점검개요

ㅇ 일    자 : ’23. 10월 중

ㅇ 대    상 : 강서공영차고지 수소버스충전소(강서구 개화동 663번지)

※ 시설규모 : 충전기 3기(120kg/h), 건축면적 620㎡(설비동, 사무동, 캐노피동)

ㅇ 점 검 자 : 버스차고지팀장, 담당 주무관

ㅇ 점검방법 : 서류 및 현장점검

ㅇ 점검범위 : 운영 및 시설 관리 전반

- 운영 전반(근로환경, 고압가스안전관리규정 이행여부, 법정교육 이행여부 등)

- 시설관리 전반(저장설비, 압축가스설비, 압축장치, 충전설비 등)

□ 행정사항

ㅇ 수소충전소 관리·운영시 애로사항 의견청취 및 개선방안 마련

ㅇ 점검 결과 시정 및 개선사항 발생시 대행기관에 이행 조치 요청

붙임 : 1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 정기점검 총괄양식 1부.

3. 일반운영 분야 정기점검 체크리스트 1부.

4. 시설관리 분야 정기점검 체크리스트 1부.

붙임1	위치도 및 현장사진

<위 치 도>
<시설 배치도>
<현장사진>

붙임2	정기점검 총괄양식

□ 수소충전소 정기점검 개요

ㅇ 대행사무명	:

ㅇ 대행기관명  :

ㅇ 점  검  일	:

ㅇ 점  검  자	:

□ 점검 결과

ㅇ

□ 주요 지적 및 조치계획

연번	주요 지적사항	조치계획

□ 대행기관 건의사항

ㅇ

붙임3	일반운영 분야 정기점검 체크리스트

□ 일반운영 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유)
			양호	보통	미흡	해당없음
근로환경	시설 환경	일일점검표 작성, 식수, 냉·난방 가동, 위생 관리 등
고압가스안전관리규정	1. 시설 유지	① 1일 1회 이상 가스누출 및 가스설비의 작동상황 점검‧확인(제12조)
		② 수리보수시 기록 및 보존(제13‧14조)
		③ 자율검사 검사증명서 등 관련자료 보존(제19조)
	2. 충전원 자격	① 충전원 특별교육 이수(제20조)
		② 안전관리책임자로부터 안전교육 10시간 이상 이수(제20조)
	3. 직원 교육	① 정기교육(월 1회 이상) 실시(제28조)
		② 재해대비교육(매 분기별 1회 이상) 실시(제28조)
		③ 위해발생 대비 비상훈련(6개월에 1회 이상) 실시(제34조)
	4. 자동차 운전자 안내	① 가스의 사용방법 및 취급요령 등 계도물(연 1회 이상) 발송(제43조)
		② 충전소 고장으로 가동 중단시 사전에 가동중단 사유 및 기간 안내(제43조)

붙임4	시설관리 분야 정기점검 체크리스트

□ 시설관리 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유)
			양호	보통	미흡	해당없음
시설관리	저장설비 (T/T)	① 환기설비 적정 여부
		② 튜브트레일러 적정 여부 (연결부위 가스노출 등)
		③ 압력계 상태 확인
	2. 압축 저장설비 (저장용기)	① 환기설비 적정 여부
		② 앵커볼트 파손 여부
		③ 배관 연결부 파손 여부
	3. 압축 처리장치 (압축기)	① 오일 적정 여부
		② 냉각시스템 작동 상태
	4. 충전 설비 (디스펜서)	① 보호조치 적정여부
		② 온도상승 방지장치 작동상태
	5. 기타	① 소화기, 소화전 점검
		② 비상연락망 운영상태 여부
	특이사항