문서번호	기반시설과-3101
결재일자	2023. 10. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김성현		이석근	10/23
			이유국
협조

뚝섬 수경시설 수배전반 보수 계획

2023. 10.

미래한강본부

(기반시설과)

뚝섬 수경시설 수배전반 보수 계획

뚝섬 수경시설 점검 결과 수배전반 노후 및 부식으로 내부 설비손괴 등 불량사항이 있어 전력의 원활한 공급을 위해 교체수리코자 함.

□ 시설현황

공원명	설비명	전압(V)	계약전력(kW)	비고
뚝섬	음악분수,물보라극장	22,900	950

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2023. 10. 19. (목)

ㅇ 점 검 자 : *********************

ㅇ 점검결과 : 고압 진공차단기(VCB) 불량, 외함상판 부식 등

고압 진공차단기(VCB) 불량	고압 진공차단기(VCB) 절연 손괴		파워퓨즈 동작 고장
외함 상판 부식		애자 절연 손괴

ㅇ 검토사항 : 전기 안전사고 예방 및 사용 불편 해소를 위해 상기 항목에

대하여 전기공사업 면허업체에 의뢰하여 수리 필요

□ 공사계획

ㅇ 공 사 명 : 뚝섬 수경시설 수배전반 보수공사

ㅇ 소요금액 : *********************

ㅇ 계약방법 : 1인견적 수의계약 (지방계약법 시행령 제25조 제1항)

ㅇ 수의계약 사유 : 고장으로 인해 공원 시설물 일부가 정전되어 다수 민원이

발생하여 즉시 조치 가능한 업체 선정.

ㅇ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 기전시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

ㅇ 추진일정

- 23. 10. : 계약 의뢰 및 체결

- 23. 10. ~ 11. : 준공

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.