문서번호	수도자재관리센터-4665
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정지훈		정훈	03/21
			박희복
협조
	계측관리과장		정임근

『2023년 제1회』

수도계량기 하자심사위원회 개최결과 보고

2023. 3.

수도자재관리센터

「2023년 제1회」

수도계량기 하자심사위원회 개최결과 보고

수도자재관리센터장 :박희복☎3146-1901 계량기관리팀장 : 정훈☎1939 담당 :정지훈☎1943

하자보증기간 내에 고장 등으로 철거된 수도계량기에 대해 납품업체 입회 하에 성능검사 및 분해검사를 실시하고, 이를 근거로 개최한 수도계량기 하자심사위원회를 개최결과를 보고함

□ 심사개요

○ 심사대상 : 수도계량기 ****(소형 ****, 대형 ***)

○ 일    시 : 2023. 03. 03.(금)

○ 심사방법 : 서면심사

○ 심사위원(장)

구분	소속	성명	비고
심사위원장	요금관리부 계측관리과	*** ***********	***
심사위원	요금관리부 계측관리과	***	*
	급수부 급수설비과	***	*
	서울물연구원 배급수연구과	****	*
	북부수도사업소 현장민원과	***	*
	강동수도사업소 현장민원과	***	*
	수도자재관리센터	****	***

○ 심사내용

▶ 하자검사 결과(성능검사 및 분해검사)를 바탕으로 하자심사

▶ 수도계량기에 대한 고장원인 분석 및 하자 귀책 여부 판정

□ 소형 수도계량기 심사결과

○ 심사결과(****) : 서울시 ****, 납품업체 ****

○ 귀책사유

▶ 서 울 시 : 성능검사 결과 정상, 분해검사 시 이물질, 열상 등

▶ 납품업체 : 분해검사 시 배터리 방전, 기어불량, 누수, 물방울맺힘 등

○ 하자심사 세부결과(서울시)

(단위 : 개)

구분	합계	일반식	동파안전	디지털	디지털 (폴리케톤)	폴리케톤	역류 방지형
성능검사 정상	***	**	**	**	*	**	**
이 물 질	*	*	*	*	*	*	*
동 파	*	*	*	*	*	*	*
열 상	*	*	*	*	*	*	*
액정파손	*	*	*	*	*	*	*
총 계	***	***	**	**	**	**	**

○ 하자심사 세부결과(납품업체)

(단위 : 개)

구분	합 계	일반식	동파안전	디지털	디지털 (폴리케톤)	폴리케톤	역류 방지형
기어불량	**	**	*	*	*	*	*
배터리 방전	**	*	*	**	*	*	*
수 포	**	*	*	**	*	*	*
오차불량	**	*	*	*	*	*	*
누 수	*	*	*	*	*	*	*
기 타	**	*	*	**	*	*	*
총 계	***	**	*	**	*	*	*

※ 기타 : 액정불량 ***, 피봇파손 **, 임펠러파손 **, 마그네틱불량 **, 이물질(생산가공물) **

□ 대형 수도계량기 심사결과

○ 심사결과(***) : 서울시 ***, 납품업체 ***

○ 귀책사유

▶ 서 울 시 : 성능검사 결과 정상, 분해검사 시 임펠라파손, 이물질

▶ 납품업체 : 분해검사 시 배터리방전, 오차불량, 물방울 맺힘

○ 하자심사 세부결과(서울시)

(단위 : 개)

구분	합계	지침부정상	임펠러파손	지침부파손	이물질	비 고 (구 분)
수량	**	**	*	*	*	디지털

○ 하자심사 세부결과(납품업체)

(단위 : 개)

구분	합계	피봇파손	오차불량	수포	통신불량	기타	비 고 (구 분)
수량	**	**	**	**	*	*	디지털

※ 기타 : 지침비정상 *개, 액정불량 *개, 임펠러파손 *개

□ 심사의견

○ ****************************************************************************************************

□ 행정사항

○ 수도계량기 하자심사 결과 납품업체 통보

○ 2023년 수도계량기 교체(변상)대금표에 의거 변상대금 부과

붙 임  1. 수도계량기 하자심사 결과 각 1부.

2. 심사의견서 각 1부.

3. 심사위원(장) 명부 1부.

4. 수도계량기 하자심사자료 1부.

5. 2022년 수도계량기 교체(변상)대금표 1부.

6. 최근 3년간 납품업체 하자율 1부.