문서번호	물재생시설과-14407
결재일자	2023. 10. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
박영욱	代정종영	김윤수		10/23
				임창수
협 조

물재생센터 유입펌프 효율측정 용역 및 성능개선 추진계획

2023. 10.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

물재생센터 유입펌프 효율측정 용역 및 성능개선 추진계획

유입펌프의 교체 및 정비 시기 파악을 위하여 펌프의 소요전력 및 유량 등을 측정하기 위한「유입펌프 효율측정 용역 및 성능개선」사업을 추진하고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 현황

□ 추진 배경

ㅇ 하수로 인한 펌프 부품의 마모, 부식 등에 의한 상태확인 어려움

ㅇ 기술진단 및 에너지진단으로 펌프의 정확한 효율 및 성능 파악 어려움

ㅇ 펌프의 상태 및 성능에 대한 객관적 자료 미비

□ 펌프 현황

ㅇ 유입펌프: 총 83대

- 유입펌프 중 모터펌프에 대해 효율측정 실시

(단위 : 대)

구 분	사용 연수	계	센터명				비 고
			중랑	난지	탄천	서남
유입펌프	계	83	21	27	15	20
모터펌프	11년 초과	21	2	5	6	8	측정대상 (50대)
	11년 이하	48	15	20	5	8
엔진펌프	11년 초과	12	2	2	4	4
	11년 이하	2	2	-	-	-

※ 펌프 내용연수: 11년

Ⅱ		추진계획

□ 사업 개요

ㅇ 사 업 명: 물재생센터 유입펌프 효율측정 용역 및 성능개선

ㅇ 사업기간: ’24. 3. ~ 8.

ㅇ 사업대상: 물재생센터(중랑,난지,서남) 유입펌프 50대

- ’23년 탄천센터 11대 효율측정 완료

- ’23년 서남센터 2처리장 8대 효율측정 완료(테스트베드 실증지원)

ㅇ 사업내용

- 흡입 및 토출 부분의 온도차를 측정하는 열역학적 방식으로 효율 측정

- 성능 및 효율 측정을 통한 효율저하 원인 분석

- 진동, 소음, 열화상 분석을 통한 노후도 평가

- 펌프 점검·정비 및 성능 개선계획 수립

ㅇ 소요예산: 500,000천원

- 효율측정 용역비: 260,000천원, 정비대상 수선유지비: 240,000천원

□ 기대효과

ㅇ 펌프 개별 성능에 따른 최적 조합 운전조건을 제시하여 에너지 절감

ㅇ 객관적인 펌프 성능 진단을 통한 연차적 개선계획 수립

ㅇ 펌프의 합리적인 교체시기 결정 및 효율적인 예산 편성

Ⅲ		향후계획

□ 향후계획

ㅇ 계약의뢰 및 계약체결         : ’24. 2.

ㅇ 펌프 효율측정 및 성능개선    : ’24. 3 ~ ’24. 8.

ㅇ 결과 분석 보고               : ’24. 8.  끝.