문서번호	총무과-28895
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김진영		소영수	10/25
			조영창
협조	주무관		김현욱
	주무관		정찬교

청사 조명시설 조도 측정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

행정국

(총무과)

청사 조명시설 조도 측정 계획

청사 내 조명시설 조도측정 및 개선을 통해 밝고 쾌적한 사무환경을 조성하고자 함

□ 청사 조명시설 현황

(단위 : 개)

*****	*****	***	****	******
*****	******	******	***	***
**********	******	******	***	***
********	*****	*****	*	****
********	*****	*****	*	****
********	***	***	*	****
********	***	***	*	****
***	*****	*****	**	***
*******	***	***	*	****

□ 조도측정 계획

○ 측정대상 : 본관(도서관 포함), 서소문 청사 및 송월동 차고지

○ 측정장소 : 사무공간, 로비, 복도 및 탕비실 등

○ 측정기간 : 2023. 11. 6. ~ 11. 10. (5일간)  ※ 연 2회(상·하반기)

○ 측정작업 : 자체 직원

○ 측정방법

- 작업면의 지정이 없을 경우 : 바닥 위 85cm 조도 측정

- 앉아서 하는 작업일 경우 : 바닥 위 40cm 조도 측정

- 복도·옥외 등 : 바닥면 또는 지면의 수평면 조도 측정

※ 조도기준(한국산업규격 KS A 3011)

(단위 : Lx)

구 분	사무실	회의실	복도 및 화장실	정밀작업
조도범위 (최소-표준-최대)	300-400-600	150-200-300	60-100-150	600-1000-1500

□ 조치계획

○ 조도기준(한국산업규격 KS A 3011)보다 낮을 경우 조도 개선

○ 측정 중 별도 요청 사항은 현장 조사 후 조치.  끝.