문서번호	원수관리과-1960
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	원수관리과장
천명덕		이한표	10/25
			노지문
협조
	주무관		김기철

2023년 10월 강북통합취수장 강북,구의계열

수배전반 및 모타기동반 점검보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

『2023년 10월 강북통합취수장 강북,구의계열』

수배전반 및 모타기동반 점검보고

강북통합취수장 강북, 구의계열 수배전반 및 모타기동반 10월 열화상을

측정하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 전기 안전관리법 시행규칙 제30조 및 전기안전관리자의 직무에 관한      고시 (산업통상자원부 고시 제2021-105호)

ㅇ 원수관리과 –15(23.01.04)강북통합취수장 전기안전관리 계획

□ 강북계열 수배전반 시설현황

(단위 : 면)

**	**	****					****				****					비 고
		**	***	**	**	***	**	***	**	***	**	***	**	**	***
**	***	**	**	**	**	**	**	*	**	*	**	**	**	*	*

※ 저압 : TR반(6,600V/380~220V)포함

□ 점검대상

ㅇ 육안점검 : *******************

ㅇ 장비활용점검 : 강북통합취수장 전기실내 활선상태의 주변압기 및 수배전반, 기동반, 콘덴서반 내부

****************************

****************************

***************************

□ 점검일자 : 2023. 10. 23.(월) ~ 10. 24.(화)

□ 점검자 : 2명(전문경력관 다군 천명덕, 김기철)

□ 점검내용 및 방법

ㅇ 열화상카메라를 이용한 기기류 과열여부 확인을 위한 온도 측정

ㅇ 차단기, 내부 기기류, 부스바, 케이블 연결상태 및 접속점 과열여부

□ 점검결과

ㅇ 콘덴서, 전력기기류, 온도상태 및 점검상태 양호

ㅇ 부스바 및 케이블 연결상태, 차단기류 과열여부 점검상태 양호

(별첨 적외선 열화상 분포 측정 기록표 참조)

붙임 1. 2023년 10월 강북,구의계열 열화상 측정개소 1부.

2. 강북, 구의계열 수배전반 및 모타기동반 월간점검(23년 10월) 1부.  끝.