문서번호	계획설계과-9414
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
홍원기	백광인	송헌영		10/25
				권민
협 조

-강북정수장 증설-

입찰안내서 검토 최종 결과보고

2023. 10. 24. (화)

급수부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 강북정수장 증설 -

입찰안내서 검토 최종 결과보고

급수부장 :송헌영☎3146-1401 계획설계과장 : 백광인☎1410 담당 : 홍원기☎1417

‘강북정수장 증설 공사’의 설계·시공 일괄입찰에 따른 입찰안내서에 최종 검토보고회 결과를 보고드림

□ 회의 개요

ㅇ 일 시 : 2023. 10.20.(금) 10:00~11:30
ㅇ 장 소 : 본부 2층 회의실 ㅇ 참석자 : 14명(용역사 포함) - 본 부 : 부본부장, 생산부(부장, 과장, 담당) 계획설계과장, 강북정수시설과장

ㅇ 내용 : 입찰안내서 작성 1~3차 실무회의 검토 내용

□ 추가 의견 검토사항

ㅇ (탄소중립, 에너지 절약 관련) 태양광 발전설비 설치 비용을 재산정 후 설치 검토

⇒ 탄소중립 관련 시설물, 건축물 등에 신재생에너지 설치여부 참여업체 창의적 제안 요구(추가 예산 반영 불가)

◦ 기존 침전지와 동일하게 태양광 설치 : 1,197kw, 24억원 소요

◦ 영등포 1# 정수장(돔형) : 120억원(상부 태양광 미반영)

◦ ’23년도까지 태양광 시설비에 대한 국비지원금을 50% 받았으나, ’24년도 부터 미지원

ㅇ (에너지 절약 목표 제시) 정량적인 목표를 입찰안내서에 제시토록 검토

(강북 1정수장 100만톤에 대한 에너지 절감량 보다 높은 수치를 제시)

⇒ (생산부) 2정수장 중계펌프 용량, 정수시설 사용부하 등을 고려한 전력사용량 예측 불가로 현실적으로 절감률을 수치적으로 제시 불가

	입찰안내서 반영
ㅇ 금회 증설정수장 신재생에너지 시설은 침전지 등 구조물 상부 및 건축물 옥상 등을 최대한 활용하여 설치 ㅇ 탄소중립, 에너지사용 및 온실가스 배출이 최소화 될 수 있도록 에너지 절약기법 절감방안을 우선 고려하여 반영

ㅇ (환경신기술 가점 관련) 환경신기술에 대한 가점 부여 시 점수를 최소화 필요

⇒ 환경기술 및 환경산업 지원 제6조(환경기술의 실용화), 환경신기술에 대한 입찰가점 부여기준(환경부 고시 제2019-240호), 공공시설의 신기술 적용 촉진을 위한 업무처리규정(환경부 훌령 제 1559호) 의거 평가 시행

ㅇ (계측제어설비 관련) 입찰안내서 문구 수정 요청

- 최신 스마트 기술을 위한 AI빅데이터, AI 응집제주입설비 및 지능형 CCTV 계획

⇒ (반영) 스마트 정수센터 구축을 위한 빅데이터 인프라 H/W 구축 및 지능형 CCTV 설치

- 기존 시설의 대수선 계획을 고려한 감시제어설비 구성

⇒ (반영) 기존 시설의 대수선 계획과 정수센터 HMI 및 데이터 표준화 기본계획을 반영한 감시제어설비 구성

ㅇ (중계펌프장) 입찰안내서 문구 수정 요청(펌프형식은 에너지 절약을 고려하여 펌프양정이 최소화 되도록 입찰자가 제시하여 수리계통을 구성)

⇒ (반영) 에너지 절약을 고려하여 펌프는 최소화(자연유하) 되도록 하며, 필요시 펌프형식은 양정이 최소화 되도록 입찰자가 제시하여 수리계통을 구성

ㅇ (송수펌프 제작구매) 송수펌프 사후 관리 부분 강화된 내용을 입찰안내서에 명기

※ 서울특별시상수도사업본부 펌프 제작·구매·설치 표준시방서, 기술진단과-7211(‘23.8.29.)

	입찰안내서 반영
(1) 하자담보책임기간(3년) 동안 계약서에서 제시한 보증효율이 유지되었는지 납품 완료 후 2회 이상(1회: 6개월 경과 12개월 이내, 2회: 18개월 경과 24개월 이내, 3회: 필요시)열역학적 방법에 따라 이용한 현장 성능시험을 실시하여야 한다. 현장 성능시험은 계약상대자와 감독자 입회하에 상수도사업본부 기술진단과 주관하여 실시한다. 다만, 계약상대자가 참석하지 않을 경우, 현장 성능시험 결과에 동의하는 것으로 간주한다. (2) (1)의 열역학적 효율시험 결과 2 % 이상의 효율저하가 발생했을 때에는 계약상대자는 2개월 이내에 원인파악 및 조치를 취하여야 하며, 그렇지 못할 경우 재 제작 후 교체 설치토록 하여야 하며, 이에 관한 비용은 계약대상자 부담으로 한다.

□ 향후 계획

ㅇ 추가 논의 사항 검토 후 반영하여 최종 입찰안내서 심의(기심) 예정(11월).

끝.