문서번호	서울특별시공무원수련원-7471
결재일자	2023. 10. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
김상욱		최성일	10/26
			이광희
협조

시설정비원 전기안전보건교육('23년 하반기)

2023.  10.

서울특별시공무원수련원

시설정비원 전기안전보건교육('23년 하반기)

시설팀장 최성일 ☎구내 121 담당 :  김상욱 ☎구내 151

전기안전관리 직무고시에 의거 우리 수련원 시설정비원(전기종사원)에

대한 금년도 하반기 전기안전보건교육을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 교육일시 : 2023. 10. 25.

□ 교육장소 : 전기실

□ 교육구분 : 전기안전관리자 직무고시에 의거 전기종사원                    전기안전보건교육('23년 하반기)

□ 교 육 자 : 김상욱

□ 교육방법 : 1일 2회교육(아침:2명, 저녁:1명)

□ 교육대상자 : 전기정비원(3명)

□ 교육내용

1. 전기 감전재해 사례 및 대책

1) 전기와 감전

2) 감전재해사례

3) 감전재해 예방대책

※ 한국산업안전공단 교육자료

시설정비원 전기안전보건교육(하반기)
교육일자	2023년 10월 25일(1일간)			작 성 자		김상욱
사업소명	공무원수련원			교육장소		전기실
교육 구분	□ 1. 채용 시 교육(8시간 이상) □ 2. 작업내용 변경 시 교육(2시간 이상) □ 3. 특별교육(16시간 이상) □ 4. 정기안전보건교육(매분기 6시간/3시간 이상) □ 5. 관리감독자 교육(16시간 이상) 6. 정기안전보건교육(자체)
교육 인원	구분	총원	교육인원		미교육인원		미교육사유
	교육대상인원	3	3		0		-
교육 제목	○ 전기 감전, 감전재해사례, 감전재해 예방대책등
교육 방법	□ 집합 현장교육
교육 내용	1). 전기 감전 l 감전의 정의 □ 인체의 일부 또는 전체에 전류가 흐를 때, 전기적 충격에 의해 인체 내에서 일어나는 생리적 현상(일명 전격이라고도 함, 발열, 근육수축 동반) l 감전의 영향 □ 심실세동, 쇼크, 근육수축, 호흡정지 □ 발열작용에 따른 체온상승, 화상, 조직파괴 □ 피부화상, 피부괴사 □ 실신, 추락(2차 재해) l 감전의 발생형태 □ 노출 충전부의 접촉에 의한 감전(직접접촉) □ 누전에 의한 감전(간접접촉) □ 특별고압 충전전로 근접접근 시 감전(비접촉) □ 낙뢰로 인한 감전(화염,화상) l 감전재해예방 원칙 □ 전기기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않는다. □ 전기기기 사용 시에는 반드시 접지를 시킨다 □ 누전차단기를 설치하여 감전재해를 방지한다. □ 젖은 손으로 전기기기를 만지지 않는다. 2). 감전재해사례 l 누전된 양수펌프 외함에 접촉 사망 □ 재해개요(사례) – 우천으로 고인 작업장 바닥에 물을 퍼내기 위해 설치한 전동양수펌프의 위치를 조정하던 중 220V가 누전되는 양수펌프 외함에 접촉되어 감전에 의한 심장마비로 사망 □ 재해 발생원인 – 젖은 손으로 양수펌프의 위치를 조정하려다가 누전으로 220V가 충전된 전동 양수펌프의 외함에 접촉되면서 220V 전압에 감전되어 심장마비로 사망

교육 내용	l 수전설비 특별고압 접촉에 의한 감전 □ 재해개요(사례) –옥상 바닥 방수공사를 위해 고무호수로 물청소 작업 중, 수전용 변압기의 특별고압(22.9KV) 수전설비 주변에서 몸을 구부렸다가 일어서는 순간, 바닥으로부터 1.8m높이에 부착된 컷아웃스위치(COS)하부에 머리가 근접되어 감전/사망 □ 재해 발생원인 – 작업 전 안전교육 미실시 – 수전설비 주변 작업 시 정전작업 실시 – 감시인 미배치 3). 감전재해 예방대책 l 휴대용 전동공구 작업 시 감전재해 예방대책 □ 재해 예방대책 – 다음의 장소에서 휴대용 전동공구를 사용하는 경우에 전원측에 감전 방지용 누전차단기를 설치 사용 • 물 등 도전성이 높은 액체에 의한 습윤장소(옥외, 지하실 등) • 철판, 철골 위 등 도전성이 높은 장소(탱크나 선박의 내부) – 위의 조치가 곤란한 경우, 접지극있는 콘센트 및 플러그를 사용하여 금속제 외함을접지 – 사용 전 또는 정기적으로 금속제–휴대용 전동공구를 사용 시에는 외함과각 선간의 절연저항을 측정하여 대지전압 150V이상 300V 이하에서 0.2㏁이상을 유지 – 휴대용 전동공구를 사용 시에는 반드시 이중절연구조의 제품을 사용하여 절연손상으로 인한 감전재해 예방 l 배/분전반조작 시 감전재해 예방대책 □ 재해 예방대책 – 배 ·분전반/조작반의 충전부에접촉을 방지하기 위한 절연덮개(투명아크 릴 판 등)을 설치 – 배 ·분전반/조작반에는분기차단기별 회로명기입으로 오조작으로인한 감전재해 예방 – 차단기의 1, 2차 케이블 접속단자가 노출되지 않도록 절연 캡을 사용하여 보호조치 – 고장수리 시, 전원차단 조치 및 배 ·분전반/조작반에잠금장치활용및 꼬리표 를 사용하여 작업사항 기재 – 노출 충전부에대한 절연 및 방호조치 – 물기가 많은 곳에서 전기취급 금지 – 절연상태 관리 철저

교육 내용	l수전설비 특별고압 작업 시 감전재해 예방대책 □ 재해 예방대책 – 특별고압 (22.9KV)의 수전설비에는 충전전로와 충분한 거리를(수평과 수직거리 합 5m 이상) 확보할 수 있는 출입문 또는 울타리 설치하고 유 자격자 이외 출입금지 – 울타리 각 방향에는 대형 안전표지(고압, 접근금지 등) 부착 – 특별고압 (22.9KV) 충전전로와 근접 장소에서 작업 시, 정전작업을 하거나 절연 방호구설치 또는접근한계 거리 (30㎝ 이상) 유지 – 작업 중에는 감시인 배치 교육자료 : 한국산업안전공단
교육실시자	성 명	김상욱	소속 및 직책	시설팀/전기담당
특이사항	1. 1일 2회 교육(아침/2명, 저녁/1명) - 근무 조별교육 실시

전기안전보건교육 대상자 명단
일자		2023년 10월 25일			사업소명(부서명)		공무원수련원(시설팀)
연번	소속		성명	서명	연번	소속		성명	서명
1	시설팀(전기)		***		2	시설팀(전기)		***
3	시설팀(전기)		***

<교육 사진>