문서번호	기획관리과-10173
결재일자	2023. 10. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
박필관		조윤홍	10/26
			추경수
협조

항온항습기 교체계획(수정)

2023. 10.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

항온항습기 교체계획(수정)

내구연한 경과에 따라 노후화로 성능이 저하된 항온항습기를 고효율장비로 교체하여 최적화된 시스템실 공조환경을 조성하고자 함

1		추진배경

□ 필요성

○ 항온항습기 노후화(내구연한 초과)에 따른 교체 필요

○ 항온항습기 교체를 통해 설비 유지관리 안전성 및 효율성 확보로 최적의 공조환경 조성

○ 전산장비 증가에 따라 상위능력의 항온항습기 교체 필요

2		시설현황

□ 항온항습기 설치현황

(단위 : 대)

내구연한별 층별	계	내구연한 경과	내구연한 미경과	비고
*	**	**	*
**	**	**	*	*********
**	*	*	*	*********
****	*	*	*

※ 항온항습기 내구연한 : 9년

3		사업개요

□ 사 업 명 : 항온항습기 교체

□ 사업목적

○ 데이터센터 전산장비의 안전한 유지관리를 위해, 노후 항온항습기를 교체하고 장애 발생에 대한 선제적 대응

○ 항온항습기 용량증가를 통하여 시스템 유지보수 및 운영 효율성 확보

○ 기존 항온항습기에 설치된 냉매·급수배관을 재활용하여 시설개선에 따른 추가예산 절감

□ 사업기간 : '23. 10월 ~ 12월

□ 사업내용

○ 항온항습기 교체·설치(4대)

○ 항온항습기 신규설치에 따른 전기입선·배관 보수공사

○ 기존 냉매회수 및 처리

○ 기타 항온항습기 교체에 필요한 사항

□ 사 업 비 : *********

○ 사업별 예산

***************************

**************************************

*************************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지관리,

시설비및부대비, 시설비

4		세부추진계획

□ 항온항습기 교체·설치

○ 제품선정 기준

- 기존 25RT에서 30RT로 증가한 냉동능력을 가진 제품

- 오존층 보호를 위한 친환경 냉매(R-407C) 적용 제품

- 조달청에서 인증하는 다수공급자제품으로 기술 및 품질이 우수한 제품

- 나라장터에 등록된 가격비교를 통한 비용이 저렴하고 합리적인 제품

○ 교체대상

장비번호	설치위치	냉동능력	냉방능력	가습능력	냉매	냉각방식	송풍방식
****	*********	****	*******	*****	****	***	***
*****		****	*******	*****	****	***	***
*****	*******	****	*******	*****	****	***	***
*****		****	*******	*****	****	***	***

○ 계약방법 : 다수공급자계약 2단계 경쟁

-「물품 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준」제3조(2단계 경쟁 대상)

※ 수요기관의 1회 납품 요구대상 구매예산이 1억원 이상

○ 소요예산 : *******************

※ 최종 계약금액은 업체의 가격제안에 따라 변동될 수 있음

○ 제안요청 기준

- 세부 품명번호로 분류하여 시스템실 유지관리에 필요한 규격의 제품생산 및 설치가 가능한 업체들에 제안 요청

- 세부품명번호 및 규격

세부품명	세부품명 번호	규 격	용 도
*****	**********	*********** ******** **********	*********

❍ 평가방식 : 표준평가방식 Ⅱ, 가격평가방법(A형)

- 관련근거 : 「다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준」 제7조 제1항

- 평가항목 :  가격, 적기납품, 사후관리, 품질관리 등 ※ 붙임 3 참조

※ 제안서를 평가하여 합산점수가 가장 높은 제안자를 납품 대상 업체로 선정

□ 항온항습기 교체사업 전기입선 및 배관보수공사

○ 공 사 명 : 항온항습기 교체사업 전기입선 및 배관보수공사

○ 공사기간 : 착공일로부터 28일 이내

○ 공사내용 : 항온항습기-배전반 간 전기입선 및 배관 보수

○ 업체선정 : 기계설비 및 전기공사업 면허가 있고 낮은

금액을 제출한 업체

○ 시행방법 : ****

*****************************************************

○ 소요예산 : ****************

□ 냉매회수 및 처리

○ 관련근거

- 대기환경보전법 제76조의 10, 동법 시행규칙 별표35의 3

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호

○ 작업내용 : 철거 예정 항온항습기 냉매 회수 및 처리

○ 업체선정 : 냉매회수업 면허가 있고 낮은 금액을 제출한 업체

○ 소요예산 : ***************

- 전문업체 의뢰하여 작업 완료 후 일상경비로 대금 지급

5		행정사항

□ 관련부서(인터넷통신과, 정보자원운영과)와 교체 일정 협의

□ 철거한 항온항습기는 내년 상반기 불용처리

6		추진일정

□ '23. 10. : 조달 구매 및 도급업체 선정

□ '23. 11. ~ 12. : 항온항습기 교체 실시

□ '23. 12. : 물품납품 완료 및 대금 지급

붙임  1. 제안요청서 1부.

2. 제안요청내역서 1부.

3. 다수공급자계약 2단계경쟁 평가방식 1부.

4. 항온항습기 현황 1부.  끝.