문서번호	원수관리과-1972
결재일자	2023. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김호용		노지문	10/27
			윤준성
협 조
	주무관			정정재
	주무관			이정호

"상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!"

2023년 강북통합취수장

공정안전관리 이행 자체감사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2023년 강북통합취수장

공정안전관리[PSM] 이행 자체감사 결과 보고

우리 센터 취수장 공정안전관리[PSM] 보고서 현행화 및 이행상태 자체감사 결과를 아래와 같이 보고드림.

■ 감사근거

○ 원수관리과-1758(2023. 9. 21.)호에 의한 2023년 강북통합취수장 공정안전관리[PSM] 이행 자체감사 계획

■ 감사개요

○ 일시 : 2023년 10월 18일(수)~10월 19일(목)

○ 장소 : 강북통합취수장 관리동 2층 중앙제어실

소속	직위	성명	담당업무
에스이솔루션(주)	팀장	노종만	면담 등 PSM전분야
에스이솔루션(주)	부장	조형준	안전운전계획/비상조치계획/현장
에스이솔루션(주)	대리	정윤재	공정안전자료/현장

○ 감사팀 구성

- 팀장 : 원수관리과 과장 노지문

- 팀원 : 공업6급 정정재, 고압가스 전문경력관 이정호, 김호용

- 외부전문가

○ 감사 대상범위 : 강북통합취수장 염소 저장 및 공급설비

■ 감사 결과

○ 종합의견

- 대상설비의 안전운전 및 유지·보수 상태는 양호하며,

- 설비 변경관리를 수행하는 등 PSM 운영상태는 대체로 양호하나,

- 안전운전절차, 현장 유지관리 등 일부 미흡한 부분에 대해 조속히 보완하여야 함.

○ 종합판정 : S등급

- 평가점수 : 86.8점

- 평가 등급 : S등급(양호)

- 등급 기준 : 공정안전보고서의 준비자료를 모두 구비하고 있으며, 일부분에서 요건을 만족하지 못하여 보완이 요구됨.

장소	문제점	개선안
뚝도저장소	안전운전절차서가 최신본으로 비치되어 있지 않음	안전운전절차서 최신본으로 비치 실시
염소저장실	염소 경고표지 미부착	각 저장실 출입문 앞 염소 경고표지 부착
뚝도중화기실	가성소다 MSDS가 최신본으로 비치되어 있지 않음	가성소다 MSDS를 최신본으로 비치 실시
뚝도중화기실	소석회 MSDS 미비치	소석회 MSDS를 현장에서 비치 실시
염소기화기실	장치 TAG부착 미흡	P&ID와 일치하게 장치 TAG부착 관리
구의중화기실	EYE WASH 물 교체 실시 시기를 파악하기 어려움	EYE WASH 물 교체 실시 시기를 작성 관리
구의인젝터실	감지기 TAG미부착	가스감지기 명세와 일치하게 TAG 부착 관리
공동구	자동밸브 TAG	P&ID와 일치하게 밸브 TAG부착관리
뚝도저장소	긴급차단변 Tag.No. 불일치	긴급차단변 제어판넬과 현장 밸브 Tag.No. 통일

- 자체감사 집계표

※ 환산점수 : 평가점수 × 환산계수 × (최고배점 ÷ 실배점)

○ 개선 요구사항

- 현장점검 개선 요구사항(9건)

PSM항목	문제점	개선안
동력기계목록	강북,구의계열 모터의 Blade및 Shaft의 재질이 티타늄으로 되어 있음	KS 또는 ASTM기호로 작성 바람
장치 및 설비 명세	뚝도계열 운전압력이 ATM으로 되어 있음	추가적인 사항은 시정지시 요구서 참조하여 시정 바람
공정자료 및 도면	PFD & PID 관리 미흡	개정이력 관리 바람
건물설비의 배치도	투입기 TAG 상이함	뚝도, 강북, 구의계열 투입기 TAG 수정 바람
안전운전지침과 절차	취급 물질의 유해,위험성 예방조치 미흡	·흡입독성치 수정 바람 ·중화설비 물성의 값을 반영 수정 바람
	비상 시 운전에서'정전' 항목 누락	'정전'항목을 추가 바람
	운전절차서 복잡	기화기 가스온도 기준치 작성하기 바람 협력업체 연락에서 연락처를 작성 바람
설비점검 유지보수	최근 변경된 인터락 미수정	인터락 점검표 추가하여 관리 바람
비상조치계획	다양한 사고 시나리오 발굴	최악의, 대안의 시고 사나리오 작성 바람
현장확인	알람리스트 관리	투입기실 인터록 알람리스트 최신화 바람

- 서류점검 개선 요구사항(10건)

■ 향후 계획

○ 자체감사 결과 공표

- 자체감사 결과 취수장 직원에게 공람 및 교육 실시

- 교육일지 작성

○ 개선요구사항 조치

- 현장개선사항 : 원수관리과 개선 시행

- 서류개선사항 : 원수관리과 및 용역업체(컨설팅) 개선 시행

- 개선 기한 : 2023년 12월 31일

○ 개선완료 후 직원 교육 실시

- 현장 및 서류 개선 요구사항 완료 후 결과 직원 교육 실시

- 교육일지 작성

붙임  1. 2023년 강북통합취수장 공정안전관리(PSM) 이행 자체감사 계획 1부.

2. 자체감사 계획서 1부.

3. 공정안전보고서 자체감사 점검 결과표 1부.

4. 공정안전보고서 자체감사 현장점검 결과 1부. 끝.