문서번호	운영과-8851
결재일자	2023. 10. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		10/27
		오근
협 조

관류형 보일러 세관 정비 및 검사계획

2023. 10.

서울시립미술관

(운영과)

관류형보일러 세관·정비 및 검사 계획

북서울미술관 온수 및 증기가습 용도로 사용하는 관류형 보일러를 세관·정비하고 법정검사를 시행하여 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 「에너지이용합리화법」제39조제4항 및 동법 시행규칙 제31조의8

- 1년마다 계속사용검사(계속사용검사의 종류 : 개방검사, 사용중검사)

ㅇ 「열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준」(산업통상자원부고시 제2023-1호)

- 1년 사용중검사, 2년째는 개방검사

□ 장비개요

ㅇ 장비명 : 관류형 보일러

용량	수량	용도	제조업체	이전검사 (유효기간)
증발량 (0.6ton/hr)	2대	온수 및 증기가습용	(주)대열보일러	2022.11.26. (2023.11.26.)

ㅇ 장비사진

보일러 1호기(저녹스 버너 부착)	보일러 2호기(저녹스 버너 부착)

□ 추진계획

ㅇ 세관정비 계획

- 일    정 : 2023. 11. 9. ~ 11. 10.(보일러 1·2호기)

- 내    용 : 연소실 그을음 제거, 안전장비 점검정비, 급수처리장치 점검 정비, 화학세관, 버너 일산화탄소 측정, 부분도색 및 방청 등

- 업    체 : ********

*********************************************

- 소요예산 : ****************

- 예산과목 : 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

- 지출방법 : 작업완료 후 채주 청구에 의한 일상경비 계좌 입금

ㅇ 보일러 검사계획

- 검 사 명 : 열사용기자재 계속사용검사(유효기간 1년)

- 일    정 : 2023. 11. 10.

- 내    용 : 보일러 세관 정비 후 2호기 개방검사 및 1호기 사용중 검사

- 검사기관 : 한국에너지공단 서울지역본부

- 검사금액 : 금169,800원('23.10.10. 검사신청 및 납부완료)

□ 향후계획

ㅇ 검사 후 수전 개방을 통해 배관 내 스케일 제거 후 급수 사용

ㅇ 검사 지적사항 발생시 정비진행

붙임  업체별 견적서 각 1부.  끝.