문서번호	시설관리과-19342
결재일자	2023. 10. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장준혁	오영진	10/30
		조임남
협 조

관말지역 퇴수밸브 설치 계획 보고

(상도동 492-_)

2023. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

관말지역 퇴수밸브 설치 계획 보고

************

************ 수요가로부터 수질민원 요청에 따라 현장출장 결과 퇴수밸브 설치가 필요하여 아래와 같이 보고드림

□ 현   황

○ 위    치: ******************

○ 적출내용: 상도동 492-31번지 수요가 및 인근에 적수 및 검은 알갱이가 발견됨

□ 보고내용

○ 해당 번지는 관말지역으로 퇴수밸브가 필요하나 현장 확인 결과 퇴수밸브가 없는 것으로 확인됨

※ GIS 상에 소화전이 확인되나 현장 확인 결과 존재하지 않음.

○ 위치도 및 GIS

****************

□ 조치계획

○ 계약된 연간단가업체에 작업지시하여 퇴수밸브를 설치코자 합니다.

- 공 사 명: 2023년 동작구 관내 상수도 공사(장기계속단가)

- 공사개요: D=80㎜ 퇴수밸브 설치 등

- 도 급 비: *****************

※ 도로굴착허가를 득한 후 작업할 예정.  끝.