문서번호	시설관리과-23212
결재일자	2023. 10. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
강인원		김대용	10/30
			강수성
협 조

저수조청소대상제외 보고(동대문우체국)

시설관리과

명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2023.10.30.

보고자: 지방시설서기 강 인 원

▢ 건축물 현황

건 물 명		동대문우체국
건물현황	건물용도	************	*****	***************
	신 청 자	***	****	************
	연 면 적	**********	*****	************
	건물구조	*************	*****	**
	건물층수	**********	수 압	5.0 kg/m2 ~
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑	재 질
	지하	1	140톤	STS
	고가	1	30톤	STS

▢ 조사내용

직결급수 시행현황	급수 수계	구의아리수정수장 ⇒ 용마배수지				표고(m)					17m
	배수관 구경	D=80mm		인입급수관 구경			D=20mm		수도계량기 구경				D=15mm
	해당 건축물 내부 급수관 구경	D=65mm
	저 수 조 사용여부	소화용수로만 사용
	소화용수 사용여부	사용
	저 수 조 철거여부	미철거
	배관구조 변경여부	저수조(지하, 고가) 유출 차단하여 직결급수 사용
	가압장치수압	인입 수압	5.0 kgf/㎠		토출 수압			- kgf/㎠		최고층 수압		- kgf/㎠
	직결급수 유형	바이패스로 직결급수 사용

▢ 보고내용

○ 직결급수(바이패스)로 직수 사용

○ 해당건물 내 출수상태 양호

○ 상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 전환하여 수돗물을

저수조 소화용수 전용(고가)	인입,유출밸브 차단후 우회관로 사용

공급하고 있어 수도법시행령 제50조 제1항에 의거 저수지청소 등 위생조치

대상에서 제외하고 또한 해당 사항을 건축주(관리자)에게 통보하고자 함

▢ 현장사진

끝.