현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	종로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	공평구역 제3지구 정비계획 변경 신청에 따른 협의 회신

1. 종로구 도시개발과-19890호(2023. 10. 27.)와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 정비계획 변경(안)은 소방서장의 동의가 필요한 단계가 아님을        알려드리며,  설계시 다음사항을 반영하여 수립하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : **********

나. 건축규모 : 지상12층/지하4층, 연면적 27,530.45㎡

다. 용    도 : 복합건축물(업무시설 및  판매시설)

3. 검토의견

가. 소방자동차 진입(통로)동선 확보

- 주차차단기 등을 설치할 경우 소방자동차 진입로는 최소 3m 이상 확보.

- 진입로에 설치되는 문주 및 필로티 유효높이는 5m 이상 확보.

- 공동주택의 경우 외벽 양쪽 측면 상단과 하단에 동 번호 표시.

※ 외부에서 주•야간 식별이 가능하도록 동 번호 크기, 색상 구성.

- 단지 내 모퉁이(커브길)의 소방차량 회전공간(반경) 적용.

- 진입로가 경사 구간의 경우 시작 각도는 3°이하, 최대각도은10°이하로 권장.

- 최소 2개면 소방자동차 접근이 가능한 진입(통로)로 설치.

나. 소방자동차 소방활동 전용구역 확보

- 특수 소방자동차 전용구역은 동별 전면 또는 후면에 1개소 이상 확보

- 건축물 외벽으로부터 차량 턴테이블 중심까지 6m에서 15m이내 구간

- 소방차 통행로는 32톤이상의 하중을 견딜 것.

- 특수소방차 전용구역 경사도는 아웃트리거 조정각도 고려 10°이하로 할 것.

- 소방차 정차영역(소방차 전용 주차구획선) 지정

- 주차구획선 크기는 6m×15m이상으로 하고, 설계도면의 스케일에 맞추어 배치장소 표기

다. 전기자동차 전용 충전실 및 연소방지

- 전기자동차 전용 충전시설은 지상층에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 지하주차장에 설         치할 경우 피난층과 가까운 층에 설치.

- 충전장소는 분산설치가 아닌 일정한 장소에 단위별로 하며, 격리 방화벽 설치할 것.

- 지하주차장 차량 연소방지 위하여 방화벽(불연재)을 주차구획선 일정단위별로 격리하          기 위한 중간사이 기둥에 설치할 것

라. 피난 및 재난 대책

- 건축물의 용도마다 효율적인 양방향 피난시설을 적용해서 재실자의 피난대책을 확보          할 것.

- 지하도로 신설시 차수판 등 차수설비를 지하로 연결되는 모든입구(통로)등에 설치하여

집중호후 등의 자연재해로 부터 안전을 확보 할 것.  끝.

	종 로 소 방 서 장
소방시설지도관	황호익		검사지도팀장	백정현		예방과장	전결 11/02
홍현기
협조자
시행	예방과-13799	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5673	/전송	02-2187-8142	/	muzu147@seoul.go.kr	/	부분공개(6)