대학수학능력 시험장 화재안전조사 세부조사표(경기기계######)

검사일 : 2023.10.31.

□ 조사대상

****	***	**********	***	***
	***	***********	****	*************
	****	***************************	***	******
	*******	***	**	******

□ 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 해당 건물 내 다음 행위 여부 확인한 바 해당사항 없음 1. 모닥불 흡연등의 취급 2. 풍등 등 소형열기구 날리기 3. 용접 및 용단 등 불꽃을 발생시키는 행위 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 화재 발생 위험이 있는 행위
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	○ 소방안전관리자 선임여부 및 겸직여부 확인 한 바 이상없음 ○ 소방안전관리자의 업무수행 사항(소방시설의 작동 및 유지관리 능력)등 확인한 바 이상없음 ○ 소방안전관리자 업무수행에 따른 소방계획서 작성 및 활동사항을 다음과 같이 확인한바 이상없음 - 소방시설 현황도 현행화, 비상연락망 정비여부, 화기취급시설의 작성 및 안전관리자 지정, 직원 교육 및 훈련에 관한 사항 등
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	○ 자체 소방 통보훈련을 통한 대피 유도 방법 등 지도함 ○ 화재 시 신속한 초동대응을 위한 화재안전컨설팅 실시함 ※ 교육연구시설 용도에 따른 화재 등 재난 시 특성 맞는 대피 방법 등을 지도함 ○ 학교 특성을 고려한 소방훈련이 될수 있도록 지도함 ※ 화재시 초기 진화를 위한 각 관계자들 개별 임무 부여 등 지도함
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	○ 학교 교문 앞 또는 주출입구 앞에서 소방차 출동로 확보 등 지도함
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	해당없음
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	아래 ‘소방시설 등 조사사항’으로 대체함
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	해당없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	아래 '피난시설등의 조사사항'으로 대체함
9. 방염에 관한 사항	해당없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	○ 관계자에게 자체점검 기한 내 실시토록 안내 ○ 자체점검 시 관계자 입회하에 기술인력 적정배치 확인 및 철저한 점검이 이루어질 수 있도록 지도함.
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	해당없음
12. 위험물안전관리에 관한 사항	해당없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	해당없음

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설 등	1. 소화기의 분산비치 및 내용연수, 적정 관리여부 확인함 2. 자동화재탐지설비 및 비상방송설비 작동 여부 확인함 3. 옥내소화전설비 작동 여부 확인함	○ 소화기 충압 불량 (본관 2F 김원태 기념홀 후문 쪽, 스마트팩토리 1-1반 앞 복도) ○ 소화전 앞 적재물 비치 상태 (식당동 1F 주출입구 옆 소화전 앞 음수대 설치) ○ 펌프 기동 표시등 점등 불량 (식당동 B1F 펌프실 내 2개소, 전기실 내 소화전) ○ 화재수신반 기판 불량 - 식당동 기판 불량으로 인한 감지기 동작, 경보출력, 동작시험 및 도통시험 안되는 상태로 점검 불가(현재 공사업체 선정 및 발주 한 상태) - 비상방송설비 앰프 및 각 층별 스피커 설치상태 확인한바 이상없음 ※ 화재안전조사 당시 학교 내 수업 중으로 관계자 요청에 의해 자동화재탐지설비 및 비상방송설비 경보시험은 생략 함 ○ 옥내소화전설비 펌프 기동 여부 확인한 바 이상없으며, 소화전함 내 호스 및 관창비치 상태 양호함
2. 피난시설 등	1.유도등 및 피난기구 등 적정 관리여부 확인 2.방화문 등 피난구획 적정여부 확인	○ 피난구 유도등 점등 불량(기구 불량) (식당동 1F 식당 조리실로 들어가는 출입구) ○ 피난구 유도등 조도 불량 (식당동 B1F 전기실 내 비상계단 출입구) ○ 비상조명등 적정 관리여부 확인한 바 이상없음 ○ 방화문 폐쇄력 불량 - 본관동 4F E/V 옆 계단 방화문 2EA(바닥걸림) - 본관동 3층 및 4층 방화문 인근 설치된 간이탈의실 이동조치(현지시정)
3. 안전시설 등	다중이용업소 안전시설 등의 적정여부 확인	해당없음
4. 임시소방시설	해당사항 없음	해당없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1.전기분야	○ 해당없음
2.가스분야	○ 해당없음
3.건축분야	○ 해당없음
4.기타분야	○ 해당없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

※ 대학수학능력시험 대비 화재안전조사로서 본관동·식당동 집중점검 실시

※ 금회 화재안전조사 시 불량사항은 기실시 된 자체점검 사항과 동일하므로 조치명령은 소방     점검업체 이행계획으로 갈음함

붙임  1. 점검결과 지적내용(경기기계######) 1부.

2. 화재안전조사 결과서(경기기계######) 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	양병준		류연하		11/03
					박구순
협조	김동하