아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		동부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신

1. 공사감독2처-6600호(2023. 6. 22.), 11373(2023.9.21.)호와 관련입니다.

2. 「2023년 면목동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사」추진 중 우리수도사업소에 공사현장 여건 변동 실정보고에 따른 검토의견을 아래와 같이 회신하니 공사감리 추진(설계변경 등)에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 1구간 : 면목동 134-6번지 주변 300/150분기 시공구간을 300/200분기              (200mm다용도밸브 설치) 후 기존 150mm연결하도록 작업지시

나. 5구간 : 단수민원 해소를 위한 S-GATE밸브 및 중간밸브 추가 시공함이    타당함.

다. 공통사항 : 중간집하장 및 사토장을 변경함이 타당함.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	남현우		시설관리팀장	최경서		시설관리과장	11/06
강수성
협조자
시행	시설관리과-23585	(	2023. 11. 6.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-3146-2839	/		/	부분공개(6)