문서번호	급수운영과-19509
결재일자	2023. 11. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
반건모		전동근	11/07
			박종일
협조

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

(대치동 447)

2023. 11.

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (*******)

********건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고 합니다.

2023.11.7

보고자 : 지방시설주사보  반 건 모

□ 현 황

❍ 위    치 : ***********

❍ 건 축 주 : *********

❍ 규    모 : ***************************

❍ 용    도 : 근린생활시설(의원, 학원) / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표       고 : *****

❍ 분기점 수압 : **************

❍ 급 수 계 통 : *********

❍ 분기본관구경 : ***********************

❍ 절수형 설비 : 적용(위생기구 일람표 확인)

❍ 저수조 설비 : 미사용

□ 계량기구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 의원(연면적: 387.42㎡)

387.42 × 50(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 5.3(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.655㎥/Hr

❍ 소매점, 학원 등(연면적: 855.81㎡, 주차장 제외)

855.81 × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.668㎥/Hr

❍ 시간당 출수량: 의원+소매점 등

3.655+3.668 = 7.323

5.166㎥/Hr(25mm) < 7.323㎥/Hr < 8.892㎥/Hr(30mm)

∴ 일반용 30mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ************(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.