문서번호	급수운영과-20244
결재일자	2023. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
박상현	박상열	代박상열	11/08
			김정윤
협 조
	시설관리과장		권승계
	시설관리팀장		김용섭
	시설운영팀장		代이연한
	급수관리팀장		신정우

2023년 10월 공급량 분석 보고

2023. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

2023년 10월 공급량 분석 보고

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

우리 사업소 2023년 10월 공급량 증·감 현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(10월): 10,238천㎥ ⇒ 전년 대비 2.37%(237천㎥) 증가

(단위: 천㎥, %)

월별	2022년		2023년				비 고
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	전년대비
					증감량	증감률
1월	10,083	325	10,095	327	12	0.1
2월	8,905	318	8,973	320	68	0.7
3월	9,831	353	9,965	322	134	1.4
4월	9,688	349	9,655	322	-33	-0.3
5월	10,289	332	10,302	332	13	0.1
6월	10,141	338	10,131	338	-10	-0.1
7월	10,639	344	10,635	355	-4	-0.04
8월	10,394	337	10,607	342	213	2.05
9월	10,010	334	10,371	335	361	3.61
10월	10,001	323	10,238	330	237	2.37

□ 구별 공급량

(단위: 천㎥, %)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비 고
2022년 10월	10,001	2,462	4,236	3,303
2023년 10월	10,238	2,734	4,172	3,332
증 / 감량	237	272	-64	29
증 / 감률	2.37	11.0	-1.5	0.8

□ 최근 3년간 총 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위: 천㎥, %)

증블록명	2022년 10월		2023년 10월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증감량	증감률
계	10,001	323	10,238	330	237.0	2.37%
서대문구	2,462	80	2,734	88	272	11.0%
증산03	343	11	344	11	1	0.3%	혼용
백련01	315	10	523	17	208	66.0%	혼용
백련02	453	15	453	15	0	0.0%
백련03	174	6	169	5	-5	-2.9%
홍은01	486	16	571	18	85	17.5%
남산04	691	22	674	22	-17	-2.5%
마포구	4,236	136	4,172	135	-64	-1.5%
증산04	769	25	808	26	39	5.1%
증산05	1,468	47	1,270	41	-198	-13.5%	혼용
와우산01	590	19	605	20	15	2.5%
와우산02	1,250	40	1,269	41	19	1.5%
만리03	158	5	220	7	62	39.2%
은평구	3,303	107	3,332	107	29	0.9%
불광터널01	1,878	61	1,912	62	34	1.8%
증산01	371	12	402	13	31	8.4%
증산02	379	12	382	12	3	0.8%
진관01	675	22	636	21	-39	-5.8%

※ 백련01과 증산5, 증산03 혼용으로 공급량 보정

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

ㅇ 전년 대비 공급량은 237천㎥(2.37%) 증가하였음

ㅇ 전년 대비 수전 수 증가(524전) 및 대형관 물세척, 배수지 항청소 등 공공용수 사용량 증가로 공급량 증·감사항 발생

ㅇ 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

□ 분야별 증·감 원인 분석

ㅇ 수전 수 증·감 현황

- ’23년 10월 사업소 관내 수전은 총 297천전으로 전년 동월 대비 524전 증가

(단위: 전)

구 분	계	구 경
		계	13	20	25	32	40	50	75	100	150이상
’22. 10월	계	297,002	250,233	17,546	11,352	10,266	4,988	1,525	559	241	292
	서대문구	73,590	61,378	5,114	2,970	2,281	1,116	446	144	68	73
	마포구	90,799	74,920	6,850	3,757	2,706	1,603	470	248	117	128
	은평구	132,613	113,935	5,582	4,625	5,279	2,269	609	167	56	91
’23. 10월	계	297,526	250,805	17,483	11,280	10,306	5,000	1,541	571	245	295
	서대문구	74,186	61,930	5,110	2,982	2,301	1,124	451	146	69	73
	마포구	91,667	75,691	6,872	3,778	2,729	1,624	472	253	119	129
	은평구	131,673	113,184	5,501	4,520	5,276	2,252	618	172	57	93
증 / 감	계	524	572	-63	-72	40	12	16	12	4	3
	서대문구	596	552	-4	12	20	8	5	2	1	0
	마포구	868	771	22	21	23	21	2	5	2	1
	은평구	-940	-751	-81	-105	-3	-17	9	5	1	2

ㅇ 인구 증·감 현황

- ’23년 10월 사업소 관내 전체 인구는 1,138천명으로 전년 동월 대비 0.7천명 감소

(단위: 명)

구 분	자치구별
	계	서대문구	마포구	은평구	비고
2023년 10월	1,138,004	306,927	363,953	467,124
2022년 10월	1,138,799	305,113	364,698	468,988
증 / 감량	-795	1,814	-745	-1,864

ㅇ 기온 및 강우량 변화

구 분	’22년 10월	’23년 10월	전년대비	비고
일 평균기온(℃)	14.6	15.8	1.2
평균 최고기온(℃)	27.6	24.6	-3
평균 최저기온(℃)	4.4	5.4	1
강우일수(일)	6	5	-1
강우량(㎜)	132	31	-101

- 기온과 평균공급량 비교

(단위: ℃, ㎥)

구분 기간	2022년 10월			2023년 10월
	평균 최저기온(℃)	평균 최고기온(℃)	7일 평균 공급량	평균 최저기온(℃)	평균 최고기온(℃)	7일 평균 공급량
1 ~ 7일	14.4	22.1	326,390	9.6	14.4	328,110
8 ~ 14일	9.6	18.7	323,147	15.2	24.1	331,900
15 ~ 21일	8.5	18.8	326,476	5.9	21.2	332,671
22 ~ 31일	9.1	19.3	325,850	5.4	21.9	332,394

ㅇ누수복구 현황

- 중블록별 누수복구 현황

(단위: 건)

구 분	’22년 10월	’23년 10월	증 / 감	비고
계	70	96	26
증산03	3		-3
백련01	12	12	0
백련02	1	6	5
백련03	2	4	2
홍은01	3	10	7
남산04	7	8	1
증산04	1		-1
증산05	7	10	3
와우산01	3	6	3
와우산02	5	11	6
만리03		2	2
불광터널01	19	14	-5
증산01	2	4	2
증산02	1	6	5
진관01	4	3	-1

- 구경별 누수복구 현황

(단위: 건)

구 분	’22년 10월	’23년 10월	전년대비	비고
계	70	96	26
15 ~ 50㎜	66	88	22
80 ~ 100㎜	1	6	5
150 ~ 200㎜	2	1	-1
250 ~ 400㎜	1	1	-
500㎜ 이상	-	-	-

ㅇ공공용수 사용현황

(단위: ㎥)

구 분	공공용수 사용량
	계	연간단가	단위사업	취약관로	배수지 청소용수	물세척	수계전환 등
10월	79,361	369	-	1,096	72,500	4,541	855

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

ㅇ 누수탐지 및 복구 시행: 25건

ㅇ 불용관 정비: 39개소

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

ㅇ 누수탐지 및 복구 시행: 25건

ㅇ 불용관 정비: 39개소

붙임 1) 블록 공급량 월간보고서 1부.

2) 중블록 관리카드 1부.  끝.