문서번호	인재기획과-12435
결재일자	2023. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	인재기획과장
최경수	최진경	11/08
		김규룡
협 조

「동절기 쾌적한 교육 및 근무환경 조성을 위한」

기계설비 점검 및 냉·난방 전환 완료 보고

2023. 11.

서울시인재개발원

(인 재 기 획 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「동절기 쾌적한 교육 및 근무환경 조성을 위한」

기계설비 점검 및 냉·난방 전환 완료 보고

인재기획과장 :김규룡☎3488-2021 시설관리팀장 :최진경☎2050 담당 :최경수☎2053

동절기 대비 안정적인 시설물 유지관리 및 쾌적한 교육 · 근무환경 조성을 위한 기계설비 점검과 냉난방 전환작업을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진개요

ㅇ 추진기간 : 2023. 10. 16.(월) ~ 11. 3.(금)

ㅇ 점검대상 : 원 내 기계설비 전반

- 주요설비

설비명	설치위치	설치수량	설치년도
************	********	**	***********
*****	********	**	*****
***	******	**	*****
*****	********	**	*****

- 기타설비

·********************************************************************

- 주요 냉·난방 공급 현황

(단위 : 대)

***		*	***	***	***	*** *****	***** *****	****
*****		***	***	***			**
******	***	**	**		**
	***	**	*		*
******	***	**	*	**		*	*	*
	***	**	*	**		*	*	*

※ 배움관, 다솜관 : 흡수식 냉온수기 통한 냉·난방 공급(국부적 시스템에어컨 사용)

ㅇ 점 검 자 : 시설관리팀 4명********************

ㅇ 점검결과

- 동절기 대비 난방전환 작업완료

- 하절기 갈무리 기계설비 점검 및 상태 불량 건 정비시행

□ 세부내용

ㅇ 동절기 난방전환 작업 완료

- 작업기간 : 2023. 10. 16.(월) ~ 10. 27.(금)

- 세부내용

· 열원 설비 냉방모드를 난방모드로 전환 일련 작업 완료

㉠ 흡수식 냉ㆍ온수기 세관 정비공사 및 난방모드 전환

㉡ 동절기 동파예방을 위한 냉각수 순환펌프와 냉각탑 간 냉각수 퇴수

㉢ 냉각탑 청소 및 냉각수 순환 배관 밸브 폐쇄작업 등

· 실내 난방공급 설비 난방모드 작업 완료

㉠ 실내 무선 온도조절기 및 숙소 냉ㆍ난방 제어기 난방모드 전환 완료

㉡ 시스템에어컨 난방모드 전환 완료

· 난방 시운전 완료

㉠ 기계실 중앙관제장치 조작에 의한 난방 공급 및 온도제어 점검

㉡ 팬코일유닛 및 공기조화기를 통한 실내 난방 공급 정상여부 점검

- 작업결과 : 난방전환 작업 완료

ㅇ 기계설비 일제점검 및 상태불량 건 정비 시행

- 작업기간 : 2023. 10. 16.(월) ~ 11. 3.(금)

- 세부내용 : 원내 기계 및 위생설비 정상 작동여부 관능점검

· 노후 등에 따라 예방 정비 또는 선제적 교체 요구되는 사항

위치	설비구분	상태불량 내용	정비내용	정비방법
********	*******	***********	***********	**** **********
*******	*****	**********	**************	**** **********
**********	*****	*********	******	*
*** *****	****	********	****** ********	*
************	*****	****	***********	**** **********
******	*** ****	***************	***********	**** **********

· 설비 중앙제어시스템 원격제어 정상여부

· 실내 무선 온도조절기, 팬코일 유닛 콘트롤러, 기계실 통신 상태 등

- 작업결과 : 점검결과 상태 불량사항 정비완료

- 정비내용

□ 점검 및 정비 사진

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 향후 계획

ㅇ 난방 정상 실시 후 팬코일유닛 공기빼기 작업 실시(기계실 직원)

- 팬코일유닛 및 난방배관 내 체류 공기에 의한 난방효율 저감 예방

ㅇ 원 내 옥외 설치 수도시설 밸브 잠금 조치(동절기 동파 예방 조치)

- ****************************************************************

ㅇ 다솜관 등 화장실용 배기휀 소음상태 모니터 및 정비.  끝.