문서번호	정수과-11948
결재일자	2023. 11. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
김석규		이철재	11/08
			강승곤
협조
	주무관		정승경

「고도정수처리공정 농도계」

점검결과 및 수선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11. 07. (화)

암사아리수정수센터

(정수과)

「고도정수처리공정 농도계」

점검결과 및 수선 계획

소장 : 강승곤☎3146-5701 정수과장 : 이철재☎5740 담당 : 김석규☎5746

고도정수처리공정에 설치되어 정수과정의 최종단계의 수질상태를 확인하는 용존오존, 대기오존, 배오존 농도계의 상태를 점검한 결과고장내역을 보고드리고 수선을 하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 작업환경(활성탄흡착지 내부 등)을 결정하는 기준으로 활용하기 위한
농도계(용존, 대기)의 측정치 신뢰도 확보 필요

ㅇ 농도계(활성탄흡착지, 용해주관실)가 가혹한 상황(***********의 대기오존)에 노출되어있어 잦은 고장 발생

ㅇ 오존발생기의 효율 진단을 위한 최적의 상태 유지 필요

□ 점검개요

ㅇ 점검일 : 2023년 11월 1일

ㅇ 점검자 : **************, 김석규

ㅇ 점검방법 : - 제조사의 검교정된 장비를 활용, 측정치 비교 및 교정
- 농도계의 내부 데이터 확인하여 부품의 상태 확인

□ 점검결과

설치위치	측정위치	모델명	증상	수선내용
**********	***	****	*******	**********
**********	***	****	*******	**********
**********	***	****	********	********
*********	*******	****	****	**********
*********	*******	****	*******	**********
*********	*******	****	********	********
******	******	****	**********	*************

ㅇ 고장사진

***********	***********	***********	***********
*	*	*	*
**********	**********	**********	**************** ******

□ 조치계획

ㅇ 건명 : 고도정수처리공정 농도계 점검결과 및 수선

ㅇ 계약방법 : 수의계약(물품)

- 물품의 구매 추정가격이 2,000만원 이하로 수의계약 가능

- 2개 이상의 업체로부터 견적을 받아 최저가를 제시한 업체와 계약

ㅇ 구매물품 : UV Lamp 1EA, 전자밸브 3EA, Pump 2EA, Filter 1EA

ㅇ 계약업체 : ******************************

ㅇ 소요예산 : ********************************

ㅇ 납품기한 : 계약일로부터 30일

ㅇ 예산과목 : 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비
(중앙제어실 및 현장시설물 운영관리)

□ 추진일정

ㅇ 시행 및 계약의뢰	: ’23년 11월

ㅇ 물품 납품 및 설치작업	: ’23년 11월

ㅇ 검수(수) 및 대금지급	: ’23년 12월 15일 (限)

붙임: 1. 산출기초조사서 1부.
2. 견적서 2부.  끝.