문서번호	급수운영과-20413
결재일자	2023. 11. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
양준렬	박상열	채재일	11/09
			代김종은
협 조
	주무관		이중관

『성북구 종암SK아파트 앞 강북 송수관로(D2200mm)』

누수발생 관련 비상근무 시행 결과 보고

2023. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수발생 관련 비상근무 시행결과 보고

*********** 앞 강북 송수관로(D2200mm) 누수발생에 따른 비상 상황 대비 상황체계를 유지를 위한 초과근무 시행 결과를 보고드림.

Ⅰ		누수현황

❍ 일    시: *********************

❍ 위    치: ******************************

❍ 누수지점:**************************

- ********************************************************

❍ 누수원인: *****************************

- ***************************

□ 위치도 및 급수계통

******

Ⅱ		보고내용

□ 비상 급수운영 계획

[ 단수여부: “없음” ]

☞ 배수지 만수위 확보 및 공급 계통 조정후 단수없이 복구 시행

❍ 밸브조절 계획: A열 2200㎜ × 2개소

- 2열(A, B열) 공급중으로 누수중인 A열 차단후 B열 단독으로 공급

☞ A열 중간 제수밸브 잠금(2개소)

- 항청소를 위하여 비워진 북악터널배수지 2지를 활용 정상 수질 확보후 통수

❍ 강북계통 배수지 만수위 유지(중부, 서부, 북부수도사업소)

- 1열 단독 공급에 따른 유속변화 최소화를 위하여 연계 배수지 사전 만수위 확보

❍ 비상 상황 대비 상황체계 유지

- (본부)배수과, 누수대응과   (사업소)중부, 서부, 북부   (정수센터)강북

□ 조치 사항

❍ 누수 접수	: 2023. 11. 8.(수)	10:00
❍ 누수위치 터파기	:	14:00~
❍ 누수부위 확인완료	: 2023. 11. 9.(목)	03:00
❍ 목침 지수 조치 완료	:	04:00
❍ 북악유입밸브 개방	:	05:00~
❍ 용접 작업 완료	:	07:00
❍ 되메우기 완료	:	07:30
❍ 북악유입 수질검사	:	08:00

붙임  현장 주요 조치 현황 사진 1부.  끝.

【붙 임】	현장 주요 조치 현황 사진

********	*
********	********
*	*
******************	*******
*	*
********	******
*
*******

누수지점

Ⅲ		행정사항

❍ 야간공사 근무자에 대하여 초과근무 인정

소속	직급	성명	근무일시	근무내용	비고
*****	**	***	************** ***************	**************** ************* *************** ******* ****************	****
*****	**	***
*****	**	***

※ 관련근거: `22년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침 알림[인사과-5809호(`22.2.14.)]

- 시간 외 근무 명령 상한시간 적용(57시간→100시간)

※ 관련근거: 특수업무 수행 공무원 시간외근무 상한 확대 계획 안내[인사과-5277호(`23.2.6.)]

- 야간공사 관련 근무자 야간급식비 지급

• 지급 대상자: 근무자(총 3명)

• 지급내역: 8,000원(1인 2식)×3인×1일 = 48,000원.

※ 관련근거: 수계전환 등 비상근무 급식비 운영[배수과-762호(`22.1.27.)].  끝.