문서번호	건축기획과-24316
결재일자	2023. 11. 9.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
이병돈		김승환	11/09
			박순규
협 조
	건축계획팀장			최홍규
	담당사무관			이상구
	주무관			김택환

녹색건축 설계검토서 건축 심의자료 검토 보고

【고려대학교 구로병원 암병원(누리관) 신축 사업】

2023. 11.

주택정책실

(건축기획과)

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표

□ 추진경위

○ 1979.07. 도시계획시설(종합의료시설)결정 (서울특별시고시 제299호)

○ 1983.08. 병원 본원 준공(1983.09.15 병원 개원)

○ 1990.05. 도시계획시설(종합의료시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시 (서울특별시고시 제130호)

○ 2008.05. 도시계획시설(도로, 종합의료시설) 결정(변경) (구로구 고시 제2008-36호)

○ 2019.12. 도시계획시설(종합의료시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시 (서울특별시고시 제2019-410호)

○ 2023.06. 구로구 도시계획위원회 자문 (결과: 원안 동의)

○ 2023.09. 도시계획시설(종합의료시설) 결정(변경)(안) 도시계획위원회 심의

1-1.【주  거】해당 없음

1-2.【비주거】*******

******************************************************************

사업명					건축규모	용도(㎡)		건축연면적(㎡)	냉난방면적(㎡)
고려대학교 구로병원 암병원(누리관) 신축사업 (서울특별시 구로구 구로동 80)					지하 5층 지상 18층	****************** ********************		**********	*********
항목					적용 수준				비고
					적용기준		설계내용
환경	성능	녹색건축인증			해당 없음		*****
		유해물질 저감 자재			4급(5개 이상 사용)		**********
		절수형 기기			3급(4점 이상)		**********
		실내공기오염물질 저방출 자재			4급(2점 이상)		**********
		실내 소음	세대간 경계벽의 차음 성능		3급(RC130㎜ 이상)		*****
			화장실 급배수 소음		4급(4점 이상)		*****
	관리	저녹스 보일러			개별 난방 시 적용		**********
		기계환기 장치			계수법 60% 이상		**************		장비 일람표
		저공해 자동차			주차면 5% 이상 콘센트 2% 이상		***
		옥상 녹화/쿨 루프			적용 권장		***
에너지	성능	건축물 에너지 효율 등급 인증			해당 없음		****
		외피 평균 단열 성능 (W/㎡·K)		외벽	0.8점(0.62 미만)		*****************		EPI 건축 부문
				지붕	0.8점(0.11 미만)		****************		EPI 건축 부문
				바닥	0.8점(0.15 미만)		****************		EPI 건축 부문
		기밀성능		창 및 문	0.9점(2등급)		*************		EPI 건축 부문
		냉난방 열원 설비		난방	0.9점		**		EPI 기계 부문
				냉방	0.9점		**		EPI 기계 부문
		폐열회수 환기장치			적용(60% 이상)		**********		EPI 기계 부문
		LED 조명 기기 전력량 비율			0.8점(70% 이상)		*************		EPI 전기 부문
		대기전력 차단 장치			0.8점(60% 이상)		****************************		사유서
		외부 차양 장치			남향 및 서향 권장		***
	관리	에너지 모니터링 및 분석			세대별 에너지원별 모니터링 기능		****
신재생에너지	원별설치규모			태양광(㎾)	대지면적×0.01		대상 아님
				태양열(㎡)			〃
				지열(㎾)			〃
				연료전지(㎾)			〃
				집광채광(㎡)			〃
	신재생에너지 공급율(%)						〃
	외부설치(%)						〃

2. 검토 내용: 신재생에너지 공급 비율

2-1. 주  거: *****

2-2. 비주거: *****

3. 검토 결과

○ 서울시 녹색건축물 설계기준 및 에너지 절약설계기준에 **함.

- 환경 성능, 관리 부분의 기준에 적합한 시공 계획 수립

- 에너지 성능, 관리 부분의 기준에 적합한 시공 계획 수립

▸ 상기 기준 중 ‘2. 환경관리부문’을 참고하여 건축물 내 미세먼지(초미세먼지 포함) 저감 계획 수립

○ 관련 법령에 따라 건축허가 및 사업계획승인 등의 절차 이행 시 다음 사항에 대한 확인 필요

- 기계환기장치 설치 기준 충족 여부(주거, 비주거)

-「건축물내진설계기준」(KSD411700)에 따른 비구조요소 (건물 외 구조물)

내진 설계기준 충족 여부

○ 승강기 및 전기실·기계실 설치 관련 권장 사항

- 승강기는 자가발전장치(회생제동장치) 일체형 적용

- 전기실 바닥 레벨보다 1m 이상 낮은 곳에 메인 배수 펌프 설치된 기계실 확보.  끝.