2023년 소방안전특별관리 시설물 화재안전조사 세부조사표(노원배####)

검사일 : 2023.11.07.

□ 조사대상

****	***	*******	***	******
	***	***********	****	***********
	****	***************** *******	***	***
	*******	***	**	**

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 해당 건물 내 다음 행위 여부 확인한 바 해당사항 없음 1. 모닥불, 흡연 등 화기의 취급 2. 풍등 등 소형열기구 날리기 3. 용접 용단 등 불꽃을 발생시키는 행위 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 화재 발생 위험이 있는 행위
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	○ 소방안전관리자 적정 선임여부 확인한 바 이상없음 ○ 소방계획서 다음사항 확인한 바 특이사항 없음 - 자위소방대 초기 대응체계 구성 및 운영등에 관한 사항 등 - 화재발생 시 초기 대응능력 향상 및 피난, 화재신고를 위한 직원 교육 등 - 소방시설 점검 여부 및 적정 유지관리 여부 등
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	○ 화재 등 재난 시 피난대피 유도 방법 및 초기소화를 위한 소방계획서상 조직도 활용방법 등 지도함 ○ 출입구 탈출에 따른 대피방법 및 방화벽 및 유도등 적극 활용 대피 훈련 토록 지도함
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	○ 해당사항 없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	○ 해당사항 없음
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	아래 '소방시설등의 조사사항'과 동일하므로 소방시설등의 조사사항란에 기입함
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
9. 방염에 관한 사항	○ 해당사항 없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	○ 관계자에게 자체점검 기한 내 실시토록 안내 ○ 자체점검 시 관계자 입회하에 기술인력 적정배치 확인 및 철저한 점검이 이루어질 수 있도록 지도 함
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
12. 위험물안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음

□ 기본 조사사항

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	1. 소화기구의 비치 및 내용연수 등 적정관리여부 확인 2. 자동화재탐지설비 정상작동여부 확인 3. 연소방지설비 육안점검 등 확인 4. 연소방지재 및 방화벽 설치 및 유지상태 확인 5. 통합감시시설 정상작동여부 확인	○ 공동구 출입구 주변 및 맨홀 입구 주변 3단위 이상 소화기 5개 비치 및 내용연수 등 확인한 바 이상없음 ※ 자동소화장치 내용연수도래(2014.7월 제조)로 인한 기한 내 교체권고 ○ 제어반 주변 소공간용 소화용구 적정설치 여부 확인한 바 특이사항 없음 ○ 수신기 도통시험 및 예비전원, 연동상태 등 확인한 바 특이사항 없음 ○ 자동화재탐지설비(정온식감지선형감지기) 천장부와 이격거리 여부, 감지기 고정장치 적정여부 등 확인한 바 이상없음, ○ 연소방지설비 헤드 살수 반경 및 송수구 위치, 입구로 부터 헤드 적정 배치 여부 등 확인한 바 이상없음 ○ 공동구 내 방화벽 적정 설치 및 방화문 상시 닫힘유지, 관통부위 내화채움구조 여부 등 확인한 바 이상없음 ○ 통합감시시설 점검한 바 수신기 간 원격제어 및 정보공유 등 정상 작동 여부 이상없음
2. 피난시설 등	유도등 및 비상조명등 정정 관리여부 확인	○ 유도등 및 비상조명등 적정 관리여부 확인한 바 이상없음
3. 안전시설 등	해당사항 없음
4. 임시소방시설	해당사항 없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기분야	○ 해당없음
2. 가스분야	○ 해당없음
3. 건축분야	○ 해당없음
4. 기타분야	○ 해당없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

붙임  1. 화재안전조사 결과서(노원배####) 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	양병준		代김시육		11/09
					박구순
협조	김동하