아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	부단수 차단공법(라인스토핑) 안전성 검토 보고 회신 (2023년 영동대로 장기사용 배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-14029(2023.11.3.)호와 관련입니다.

2.  '2023년 영동대로 장기사용 배수관 정비공사'의 부단수 차단공법(라인스토핑) 안전성 검토보고에 대하여 아래와 같이 조건부 승인하오니 중대재해 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 검토결과

가. 공통사항

- 수계전환 및 밸브조절 계획 수립을 위해 부단수 차단 세부일정을 5일 전 제출

************************

- 차단기 자중 및 수충격 등에 의한 처짐 등에 대한 보강계획 수립 제출

- 굴착공사시 매립된 신축관 등 취약시설 확인(필요시 추가 굴착)을 철저히 하고, 차단시설 설치부분에 대해서는 반드시 관 받침대 등을 설치하여 관로변형 및 침하되지 않도록 조치

- 차단기 설치시 내부 차단장치(디스크) 밀림방지대 설치 철저

- 차단시설 설치시 기존관 진원을 확인하고, 변형상태를 따라 보강용접 등을 시행하여 안전하게 시공

- 공사완료 후 밀림방지 및 차단 시설 철거부분 보강하고 되메우기 시행

나. ******************************

- 차단기 설치 위치와 관절단 위치와의 이격거리는 안전성 검토 시 산정된 최소매입길이(15.15m)를 초과하여 적정 이격거리(15.2m) 이상 확보하여 시공

다. ********************************

- 차단기 설치 위치와 관절단 위치와의 이격거리는 안전성 검토 시 산정된 최소매입길이(11.89m)를 초과하여 적정 이격거리(11.9m) 이상 확보하여 시공.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영팀장	신중선		급수운영과장	11/10
박종일
협조자
시행	급수운영과-19762	(	2023. 11. 10.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 중구 세종대로 110	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4843	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(5)