문서번호	정수과-5438
결재일자	2023. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		김경진	11/10
			代이혜진
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2023년 정수처리시설 퇴적토사류 준설결과 보고

2023. 11.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2023년 정수처리시설 퇴적토사류 준설결과 보고

소형생물 서식환경 제거 및 정수처리효율 증대를 위한 정수처리시설의 퇴적토사류 준설용역 시행 결과를 보고드림.

□ 추진배경

○ 활성탄흡착지 회수조와 배출수지의 퇴적물 준설을 통해 소형생물 서식환경 제거

○ 정수처리공정 효율 증대를 위한 준설(착수정, 배슬러지지)

- 제2정수장 착수정 정류벽 후단의 퇴적물은 정수처리공정 기능 저하 및 펌프 등의 시설물 손상 우려를 해소하기 위해 준설.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2023년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 공사

○ 대상시설 : 활탄지 역세척수 회수조, 배출수지, 배슬러지지, 착수정

○ 시행업체 : ㈜태양엔지니어링(대표자 : 권태율)

○ 사업기간 : 2023. 7. 28. ~ 10. 31.

○ 사 업 비 : 13,300,000원

○ 주요과업 : 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설

□ 추진일정

○ '23. 7.28.  : 공사계약 체결

○ '23.10. 6.  : 1차 준설 시행(활성탄흡착지 회수조)

○ '23.10.20.  : 2차 준설 시행(배출수지)

○ '23.10.27.  : 3차 준설 시행(착수정, 배슬러지지)

□ 추진결과

○ 1차 준설 시행('23.10.6)

- 준설대상 : 활성탄흡착지 역세척수 회수조

- 준설방법 : 진공흡입차에 의한 준설 후 톤백 담기

- 준 설 량 : 15㎥

○ 2차 준설 시행('23.10.20)

- 준설대상 : 배출수지

- 준설방법 : 진공흡입차에 의한 준설 후 톤백 담기

- 준 설 량 : 8㎥

○ 3차 준설 시행('23.10.27)

- 준설대상 : 2정수장 착수정, 배슬러지지

- 준설방법 : 진공흡입차에 의한 준설 후 톤백 담기

- 준 설 량 : 7㎥

작업전 안전교육	장비반입	준설 중	준설 완료

□ 기대효과

○ 정수처리시설의 퇴적토사류 주기적인 준설로 소형생물 서식환경 제거

○ 각종 밸브, 펌프 등 시설물 손상 우려 해소 및 정수처리효율 증대

□ 향후계획

○ 배출수지, 착수정 및 배슬러지지의 준설량(15㎥)은 별도 폐기물처리 계획 수립·시행

※ 활성탄흡착지 회수조의 준설량(15㎥)은 2023년 활성탄교체시 폐활성탄과 함께 매각 처리(재활용)

붙임 : 준설 사진 1부.  끝.