문서번호	정수과-5439
결재일자	2023. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		김경진	11/10
			代이혜진
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

제1정수장 여과지 여재 세척 및 포설 공사 결과 보고

2023. 11.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

제1정수장 여과지 여재 세척 및 포설 공사 결과 보고

머드볼이 다량으로 생성되는 여과지의 여재를 전량 준설하여 세척 후 포설하고, 여재 손실이 발생한 여과지에 대해 보사 공사 결과를 보고드림.

□ 추진배경

○ 제1정수장 여과지 역세척방식은 표면세척+물역세척으로 탁질의 배출이공기+물역세척(제2정수장) 보다 상대적으로 낮아 머드볼이 생성되고 있음.

○ 머드볼이 다량 생성된 여과지 여재는 세척작업을 통해 머드볼 제거 후 포설하고, 여재손실이 발생한 여과지에 대해 보사를 시행하여 여과공정의 안정적인 운영관리가 필요함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 제1정수장 여과지 여재 세척 및 포설 공사

○ 대상시설 : 여과지 3개지(1지, 4지, 12지)

○ 시행업체 : ㈜홍교씨앤씨(대표자 : 송태호)

○ 사업기간 : 2023. 7. 19. ~ 10. 31.

○ 사 업 비 : 14,200,000원

○ 주요과업 : 여과지 여재 준설, 세척, 포설 공사 및 보사작업

- 기존 여재 준설, 세척 및 포설 공사(97㎥) : 1개지(1지)

- 안트라싸이트 보사 작업(18㎥) : 3개지(1지, 4지, 12지)

- 모래 보사 작업(6㎥) : 1개지(1지)

□ 추진결과

○ 기존 여재 준설, 세척 및 포설 공사

- 대상시설 : 제1정수장 여과지 1지

- 공사기간 : 2023. 10. 27. ~ 10. 31.

- 공사내역 : 기존 여재 준설, 세척 및 포설 공사

- 여 재 량 : 97㎥

○ 안트라싸이트 보사 작업

- 대상시설 : 제1정수장 여과지 1지, 4지 및 12지

- 공사기간 : 2023. 10. 30. ~ 10. 31.

- 공사내역 : 여재(안트라싸이트) 보사 작업

- 여 재 량 : 18㎥(1지 6㎥, l4지 4㎥, 12지 8㎥)

○ 모래 보사 작업

- 대상시설 : 제1정수장 여과지 1지

- 공사기간 : 2023. 10. 31.

- 공사내역 : 여재(모래, 유효경 0.6mm) 보사 작업

- 여 재 량 : 6㎥

작업전 안전교육	기존여재 준설	세척 및 선별	포설 및 보사작업

□ 기대효과

○ 머드볼 생성 여과지의 여재 세척에 따른 여과장애 제거 및 여과효율 증대

○ 여재 손실 여과지에 대한 보사작업으로 여과공정의 안정적인 운영

붙임 : 공사 사진 1부.  끝.