문서번호	급수운영과-20664
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정우석	이훈재	11/13
		김상웅

『용산구 산천동 지하식 소화전』

인하 요청에 따른 상수관로 이설 검토 보고

2023. 11.

중부수도사업소

(급수운영과)

『용산구 산천동 지하식 소화전』

인하 요청에 따른 상수관로 이설 검토 보고

급수운영과장:김상웅☎3146-2140 급수운영팀장:이훈재☎2141 담당 :정우석☎2163

용산구 도로과에서 산천동 1-5 지하식 소화전 이설요청이 접수되어 관련 내용에 대하여 아래와 같이 검토보고 드림.

Ⅰ		이설요청 현황

▢ 관련공문: 용산구 도로과-23345『(상수도맨홀 인하 협조요청(2023.11.09.)』

▢ 위    치: 용산구 산천동 1-5 인근

▢ 요청내용: 지하식 소화전 인하 요청

- 2017년도, ∮100, 심도 1.1m

Ⅱ		보고사항

▢ 산천동 1-5 앞 도로구조 개선공사를 위한 지하식 소화전 인하 요청 건임.

〇 공 사 명: 산천동 1-5 도로구조 개선공사

〇 공사내용: B=3m, L=13m 도로 40cm 인하.

▢ 공사구간 내 저촉되는 소화전 인하는 사업시행자의 원인자부담으로 이설 예정.

	DCIP/100mm 저촉구간: 13m
현장사진(소화전)	GIS도면

Ⅲ		검토의견

▢ 도로구조 개선공사 시 상수도관 동결심도 확보 필요

〇 도로 공사 시 인근 상수도관의 동결심도 확보가 어려워(1.2m→0.8m)

〇 동결심도 확보를 위해 공사 이후 상수도관을 이설해야하는 사항을용산구 도로과에 통보 예정

〇 이설개요: 상수도관 D=100mm, L=13m 및 소화전(지하) 1개소

▢ 이설로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등   원인자 및 손괴자 부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금을 부과·징수하고, 이설승인조건이 이행될 수 있도록 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 이설 승인조건 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.