문서번호	시설관리과-24194
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이태화		김대용	11/13
			代김대용
협조

『2023년 장안동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사』

현장 실정보고에 따른 검토 보고

2023. 11.

동부수도사업소

〔시설관리과〕

『2023년 장안동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사』

현장 실정보고에 따른 검토 보고

시설관리과장 :강수성☎3146-2790 시설운영팀장 : 김대용☎2791 담당 : 이태화☎2811

우리사업소에서 시행중인 『******************************』와 관련 공사중 발생된 현장실정에 대한 조치의견을 보고드림.

※ 관련문서 : 실정보고(3차) 공사감독2처-14040호(2023. 11. 3.)

실정보고(4차) 공사감독2처-14263호(2023. 11. 7.)

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : ******************************

○ 공사기간 : 2023. 4. 25. ~ 2023. 12. 20.

○ 공 사 비 : ****************

○ 공사개요 : ***************************

○ 도 급 자 : **************

Ⅱ		실정보고 내용

본 공사와 관련하여 서울시설공단 감독처에서 제출한 실정보고 사항에

대한 검토 보고임.

□ ******************

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계에 주간공사로 설계되어 있으나, 하월부(우수박스) 및 종점부는 주간공사가 어려운 버스통행로 및 상가밀집지역으로 교통소통 장애 가능성이 높고, 도로를 횡단하여 관로를 부설함에 따라 시민불편 및 안전사고 발생 위험이 높은 실정임

○ 현장 위치도

현장위치
하월부(장한로26길 50)	종점부(장안벚꽃로 107)

하월부

(버스통행 및 교통량 多)

종점부

(단수구역 넓고, 상가밀집)

□ 1구간 횡단굴착 이후 현황 보고

○ 현황 및 문제점

- 1구간(답십리로65길, D=150~300mm, L=540m) 시험굴착 결과, 과다한 지하매설물(하수도, 가스, 통신 등)로 인해 관부설 공간이 매우 협소하여 배관공사가 어려운 실정임

○ 시설공단 검토의견

- 공사진행시 상수도관 부설 위치에 도시가스 및 통신관로 등 지장물이 존재하고 있어 지장물 훼손 우려가 존재함.

- 최소이격거리(30㎝) 및 굴착심도(120㎝), 작업공간 확보응 위해 도시가스 및 통신관로 관리기관에 이성요청하는 것이 타당하다고 사료됨

- 전구간에 폭 3.0m 하수도박스가 부설도로 중앙에 있으며, 도시가스 및 통신관이 존재하고, 기존 사유지와의 간격이 협소(약 0.5m)하여 작업공간 확보가 어려움

- 기존관 심도(평균 2.0m)로 안정적인 사면경사를 유지할 수 없고, 굴착면이 2.0m 이상일 경우 적적한 보강(굴착공사표준안전작업지침 제2장 제7조)하기 어려우므로 작업자의 안정성이 미확보되어 시공이 어려울 것으로 판단됨

Ⅲ		검토의견

□ *********************

○ 시설공단에서 제출한 하월부 작업시간 변경(주간→야간)은 원활한 교통소통 및 안전사고 예방을 위해 적정한 것으로 판단됨

○ 종점부 작업시간 변경(주간→야간)은 공문접수 후 추가 현장확인 결과 GIS와 상이한 밸브 확인으로 단수구역이 넓지 않은 것으로 확인되었으므로 주간공사로 진행하는 것으로 재협의함.

□ 1구간 횡단굴착 이후 현황 보고

○ 시설공단에서 제출한 인접 지하매설물로 인한 관로부설 어려움은 배관공사시 도시가스 및 통신관로 훼손, 작업자 안전성 미확보 등 안전사고 우려가 매우 크므로 추후 지하매설물 관리기관에서 이설 완료 후 공사시행이 바람직할 것으로 판단됨.

○ 공사 안정성 및 공사기간 등을 고려할 때 1구간은 공사구간에서 제외하는 것이 타당할 것으로 판단됨

Ⅳ		처리의견

□ ****************************** 중 발생한 실정보고와 관련하여 추후 설계변경시 처리하고자 함

□ 위 사항을 서울시설공단 공사감독에게 통보하여 관련규정 준수 및  후속공정, 품질관리에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 현장 실정보고(3차) 자료 1식.

2. 현장 실정보고(4차) 자료 1식.  끝.