문서번호	방재시설부-13775
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김광호		정현중	11/13
			이동훈
협 조
	주무관			김재웅

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

환기방식 변경에 따른 구조물 등 변경사항 보고

2023. 11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

환기방식 변경에 따른 구조물 등 변경사항 보고

국회대로 잔여구간 환기방식 변경(횡류식→종류식+바이패스)에 따라 본선 구조물의 급·배기용 풍도삭제 등 구조물 변경사항을 반영코자 보고드림

※ 관련문서 : 이산2023-국회대로(건)-298호(2023.11.07.)

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

ㅇ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 화곡 지하차도 BOX 시점

ㅇ 사업규모 : 도로연장 1.22km, 왕복4차로 (지하차도 신설 995m)

ㅇ 공사기간 : 2018. 8. 8. ~ 2024. 12. 31. (착공일로부터 77개월)

ㅇ 도 급 비 : 91,827백만원

ㅇ 시공 / 사업관리 : 한신공영(주) 외 1개사 /  ㈜이산 외 3개사

Ⅱ		추진현황

ㅇ '18.08. : 국회대로 환기방식 변경 보고(횡류식→종류식+바이패스)

- 바이패스갱 설치에 대한 방침(2단계) 결정, 1단계구간은 방침결정에 따라 환기방식 변경

ㅇ '2019.02 ~ 2022.03 : 국회대로 환기방식 변경 추진

- 구조물 풍도 삭제 및 바이패스갱 설치 등에 대한 설계 추진, 지장 상수도관 이설 협의에 따른 가시설 재배치 추진

※ 1단계(잔여구간)는 국회대로교통처리를 감안하여 신월여의지하도로 개통 후 작업 및  2-1공구 공사와 연계하여 공사추진 검토

ㅇ '2022. 4 ~ 2022.10 : 잔여구간 공사시행에 따른 추가 설계

- 2단계 흙막이 시공계획 변경에 따른 1단계 흙막이 마감벽 추가

ㅇ '2022.11 ~ : 가시설공사 시행

- 단계별교통처리 시행 및 가시설(복공설치) 시행

ㅇ '2023.11 : 환기방식 변경에 따른 구조물등 변경사항 반영 실정보고(건설사업관리단→도기본)

Ⅲ		실정보고 검토내용

□ 환기방식 변경에 따른 지하차도 풍도삭제 등 물량 변경

ㅇ 검토내용 : 국회대로 환기방식이 횡류식에서 종류식+바이패스로 변경됨에 따라 불필요하게 된 풍도 삭제, 비상주차대 조정 등으로 인한 시공 면적 조정 반영 필요

ㅇ 주요 변경 내용

구 분	평 면 도
	당 초[ A=10,774 M2 ]		변 경[ A=11,661 M2 ]
구조물공	집수정			비상주차대
가시설공
주요 변경내용	ㅇ 본선 풍도제외, 비상주차대 및 집수정 위치 조정 등 구조물 및 가시설 설치면적(수량) 조정

ㅇ 물량 증·감 내역

구 분	공종	규격	단위	수 량			비고
				당초	변경	증·감
토 공	기계터파기		M3	116,958	88,629	-28,329
	인력터파기	파일주변	M3	-	8,981	8,981
	되메우기 및 다짐		M3	42,000	32,969	-9,031
구조물공	레미콘 타설		M3	33,087	29,094	-3,992
	거푸집 설치		M2	33,773	32,621	-1,152
	철근조립		ton	4,370	3,542	-828
	집수정 내부방수	우레탄	M2	-	1,228	1,228
	스틸그레이팅		EA	-	885	885
	철문설치	비상대피계단 등	EA	1	8	7
	안전난간		M	-	880	880
	유도그래픽		M2	-	300	300

ㅇ 물량 증·감 내역

구 분	공종	규격	단위	수 량			비고
				당초	변경	증·감
가시설공	주형보 설치		본	904	898	-6
	작업구 설치 철거		개소	8	9	1
	측벽파일		본	485	350	-135
	강재토류판		M2	15,544	13,916	-1,628
	중앙파일		본	458	463	5
	ㄷ형강 연결 및 해체		개소	2,715	2,204	-511
	어스앵커		공	91	127	36
포장공	아스콘포장		M2	11,557	11,478	-79
	경계석		M	2,518	2,582	64
	보도포장	소형고압블록	M2	1,686	2,061	375
부대공	폐기물상차		TON	9,121	9,268	147

ㅇ 공사비 증·감 내역                                            (단위 : 원)

구 분		금 액(천원)			비 고
		당 초	변 경	증·감
잔여구간	전공종	19,614,572,261	20,751,983,665	1,137,411,404
직 접 비		19,614,572,261	20,751,983,665	1,137,411,404
간 접 비		5,995,487,739	6,192,016,335	196,528,596
물가변동		7,318,680,000	7,104,700,000	-213,980,000
공급가액		32,928,740,000	34,048,700,000	1,119,960,000
부가가치세(VAT)		3,292,874,000	3,404,870,000	111,996,000
도 급 액		36,221,614,000	37,453,570,000	1,231,956,000
관급자재비		6,578,190,000	5,848,890,000	-729,300,000
총 공 사 비		42,799,804,000	43,302,460,000	502,656,000

Ⅳ		조치계획

ㅇ 환기방식 변경으로 인한 구조물 및 가시설 물량 조정 등에 대해 건설사업관리단 실정보고 내용을 반영하여 공사 추진코자 하며

ㅇ 본 건은 시공사 귀책에 해당되지 않아 시공사는 신규단가(100%) 적용 요구하는 바, 관련 규정에 따라 단가 협의하고 그 결과를 반영하여 추후 설계변경 시행코자 함.

※ 협의가 이루어지지 않을 시「지방자치단체 입찰집행기준」제9장 계약일반조건제7절 계약금액의 조정에 따라 강제협의율[(신규100%+낙찰율)/2]을 적용

붙임 :  건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.