문서번호	원수관리과-2108
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	원수관리과장
김윤구		이한표	11/14
			노지문
협조

『2023년 4분기 강북통합취수장』

도수관로 전기방식설비 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

『2023년 4분기 강북통합취수장』

도수관로 전기방식설비 점검 결과보고

도수관로(강북,뚝도,구의계열)에 설치되어 있는 전기방식설비에 대한

`23년 4분기 정기점검을 실시하고 결과를 보고드림

□ 관련 근거

ㅇ***************************************

- ****************************************************

- **********************************************

□ 전기방식 시설 현황

ㅇ 점검대상 : ************************

- 각 개소의 상세 위치는 별도 첨부에 기재

******	****** *******	****	****	****	****	****	****
	************ *******	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	****	****	****
		****	****	****	****	****	****
		****	****	****	****	****	****
	*********** *******	****	****	****	****

※ 외부전원법 : 외부전원을 이용, 정류기를 통하여 방식전류 공급

희생양극법 : 지하에 매설한 양극(마그네슘계)을 이용하여 방식전류 공급

□ 정기점검일시

ㅇ `23.11.02.(목) : 강북,뚝도,구의계열 외부전원법 점검

ㅇ `23.11.13.(월) : 구의,뚝도계열 희생양극법 점검

□ 점검 방법 : 취수장 자체 점검

***********************

□ 주요 점검 내용

ㅇ 외부전원법 정류기의 전압, 전류, 작동 상태

ㅇ 판넬 내부 차단기 및 선로, 과열 여부, 시건장치 상태

ㅇ 희생양극법 전기방식 설비 방식 전위 측정 및 케이블 연결 상태

ㅇ 점검자 전기안전을 위한 접지저항, 절연저항의 규정 적합 여부

□ 점검 사진

*********************	*********************
********************	********************

□ 점검 결과

ㅇ 테스트박스 주변이 매립·훼손된 건은 현장에서 즉시 정비하여 조치 완료

ㅇ 정류기반 외함 시건장치 및 감전 위험 상태 이상 없음

ㅇ 방식전위 측정 결과 양호(세부 점검 결과 : 별첨 참조)

□ 향후 계획

ㅇ 전기방식 설비에 대해 주기적으로 점검 확인(1회/분기)

ㅇ 주변 환경 수시 확인을 통해 사전에 사고 예방

붙임  2023년 4분기 전기방식설비 점검결과 1부.  끝.