문서번호	시설관리과-26507
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김민재	이유찬	11/14
		이동욱
협 조
	주무관		이봉우
	주무관		이원준

「혜명배수지 유입 · 유출 개량」 급수운영 검토보고

「혜명배수지 유입·유출 개량」 급수운영 검토보고

급수운영 검토보고

2023.  11.

중부수도사업소

(시설관리과)

「혜명배수지 유입·유출 개량」급수운영 검토보고

우리 사업소 관내 혜명배수지의 기존 유입·유출 밸브의 노후 및 잦은 고장으로 인해 수계전환 및 안정적인 급수운영에 어려움이 발생된 바, 정비계획을 아래와 같이 보고함.

□ 밸 브 현 황

○ 노후밸브 현황

위 치	설 치 일 자	구 경	재 질	비 고
*********	**********	*****	***	*******

□ 보 고 내 용

○ 혜명배수지의 기존 유입 · 유출밸브가 노후되어 배수지 항청소 및 수계전환 시 제수밸브 개 · 폐에 어려움이 있어 안정적인 급수운영에 지장이 있는 실정임.

○ 기존 노후 유입 · 유출밸브의 교체를 검토한 바, 제수밸브 주변 지장물(전기, 하수, 공원녹지 시설물 등)이 과다하며, 작업공간이 협소하여 기존 밸브교체가 불가한 실정임.

○ 혜명배수지의 기존 유입 · 유출밸브 교체에 대하여 현장검토 결과 노후밸브 유입 · 유출관로 전단부에 기존 밸브현황과 동일하게 우회배관 및 제수밸브 추가설치가 필요한 사항임.

○ 혜명배수지 유입 · 유출관로 정비개요

- 공사개요 : 혜명배수지 유입·유출관로 부단수 분기(250/200) 후 밸브설치(D = 250 mm) 및 S-GATE 밸브설치(D = 250 mm)

- 공사위치도(GIS) 및 상세도

□ 조 치 의 견

○ 위와 같은 현황으로 공사구간 대지의 관리주체인 종로구(도시녹지과) 협의 후, 혜명배수지 유입 · 유출밸브를 신설(추가) 설치코자 하며,

○ 위 공사를「2023년-1 창신1동 등 10개동 상수도공사(장기계속)」계약업체에게 선 작업지시/후 정산 설계반영하여 급수운영에 만전을 기하고자 함.  끝.