문서번호	시설관리과-20384
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이슬		오영진	11/14
			조임남
협조

상수도 시설물 이설요청에 대한 검토보고

2023. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

상수도 시설물 이설요청에 대한 검토보고

서울도시가스주식회사로부터 신대방동 366-88번지 상수도시설물(맨홀) 이설요청이 접수되어 검토 후 보고드림

□ 현    황

ㅇ 관련공문: 상수도 이설협조 요청[SCG-동작서초팀-07-00135호(2023.07.19.)]

ㅇ 요청내용: 상수도시설물(맨홀)이 가스배관과 접촉하여 상수도관 이설요청

□ 보고내용

ㅇ 이설요청한 상수관로는 D200mm 중간밸브로 가스관로와 접촉하여 서울도시가스에서 상수도관 이설을 요청한 상황임.

**********

*********************************

********************************************

*********************************************

ㅇ 현장조사 결과 현재 상수관로는 노후상수관로(200/CIP/1980)를 교체한 것으로 가스관로가 상수도관 이후에 접촉하여 부설한 실정임.

ㅇ 따라서 서울도시가스공사의 상수도관이설 요청은 타당하지 않는 것으로 사료됨.

ㅇ GIS 및 현황사진

*******************

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같은 내용을 서울도시가스공사에 통보하고자 함.

붙임  1. 신대방동 366-88 GIS 1부.  끝.